## TABLA GENERAL
PATCH CORD
|  | AREAS DE TRABAJO | TRABAJADORES | UTP Cat6 | 1ft + 1ft switch a patch panel | 3ft | 5ft | 10ft | FACE PLATE 1 | FACEPLATE 2 | FACEPLATE 4 | PCS | TELEFONOS | IMPRESORA | ACCESS POINT | CAMARA | SENSORES VARIOS
MATRIZ | PISO 1 | 65 | 21 | 318.56 | 89 | 35 | 2 | 4 | 29 | 16 | 1 | 21 | 17 | 2 | 3 | 7 | 15
| PISO 2 | 76 | 32 | 413.44 | 97 | 0 | 55 | 0 | 32 | 22 | 0 | 32 | 21 | 2 | 3 | 7 | 11
| PISO 3 | 49 | 40 | 328.81 | 64 | 20 | 14 | 0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7
| PISO 4 | 80 | 29 | 123.03 | 100 | 0 | 60 | 0 | 20 | 20 | 5 | 29 | 29 | 2 | 3 | 7 | 10
| TOTAL MATRIZ | 270 | 122 | 1183.84 | 350 | 55 | 131 | 4 | 102 | 72 | 6 | 96 | 69 | 8 | 11 | 26 | 43
FABRICA |  | 117 | 36 | 962.753 |  | 33 | 24 | 0 | 65 | 22 | 0 | 14 | 14 | 1 | 4 | 16 | 24
VENTAS |  | 39 | 20 | 243.9 | 89 | 35 | 2 | 4 | 29 | 16 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14
| TOTAL | 696 | 300 | 3574.333 | 789 | 178 | 288 | 12 | 298 | 182 |  | 213 | 159 |  | 30 | 74 | 124
1267
TOTAL PATCHCORD
Link de compra
| UTP Cat 6 (305m) | 12 rollos | https://tecnit.com.ec/producto/rollo-de-cable-utp-owire-cat6-negro-cca-23awg-outdoor-doble-chaqueta-305mts/?srsltid=AfmBOoqHhcqW1HvdLImKP7uVIrqHKzuJlZgdUPA_IGm1fZIzJNsXN86c
Tubería (Conduit) + Capacidad
| Tubería Comercial (Nombre) | Diámetro (mm) | Radio para SketchUp (m) | Capacidad Máx. (Cables 40%)
| 3/4" | 19 mm | 0.012 | 2
| 1" | 25 mm | 0.015 | 4
| 1 1/4" | 32 mm | 0.019 | 7
| 1 1/2" | 38 mm | 0.022 | 10
| 2" | 50 mm | 0.028 | 17
| 3" | 75 mm | 0.045 | 35 - 38
| 4" | 100 mm | 0.057 | 65 - 70
Canaletas (Ductos) vs. Capacidad Real. Basado en Cable de 8mm y Norma TIA-569.
| Dimensión Comercial (Ancho x Alto) | Área Total Aprox (mm2) | Espacio Permitido 40% (mm2) | Cables Máx. (8mm)
| 25 x 15 mm | 375 | 150 | 2
| 40 x 25 mm | 1000 | 400 | 7
| 60 x 40 mm | 2400 | 960 | 19
| 100 x 45 mm | 4500 | 1800 | 35
| 100 x 60 mm | 6000 | 2400 | 47
| 100 x 100 mm | 10000 | 4000 | 79

## PISO 1
SS
Este nivel funciona como el núcleo operativo de Electrolux, integrando funciones de monitoreo de seguridad, gestión comercial de alta densidad y atención a casos sensibles.
Recepción y Control de Acceso Primer punto de contacto para visitantes y proveedores. Cuenta con nodos de red para gestión de visitas y validación de identidad, con cableado protegido mecánicamente bajo mobiliario..
Área de Quejas Sensibles Espacio dedicado a la resolución de conflictos y asesoría legal. Debido a la naturaleza confidencial de la información, estos nodos están aislados en una VLAN segura para garantizar la privacidad de datos
Cuarto de Telecomunicaciones (IDF) Corazón tecnológico del piso. Aloja el Rack de 18U con los Switches de Acceso, Patch Panels y UPS, centralizando todo el cableado estructurado horizontal. Total de unidades ocupadas 11U
Centro de Monitoreo (CCTV) Área de seguridad crítica equipada con Videowalls. Requiere un alto ancho de banda para la transmisión de video en tiempo real de las cámaras IP, soportado por cableado CAT 6A.
Almacén de Equipos Zona de resguardo de activos. Cuenta con monitoreo ambiental (sensores de humo) y cámara de seguridad IP para control de inventario y prevención de pérdidas.
Sala de Juntas Ejecutiva Espacio colaborativo de alta gerencia. Equipada con Access Point (AP) de alto rendimiento para videoconferencias fluidas y conectividad para múltiples dispositivos móviles simultáneos.
Área de Cotización (Call Center) Zona de alta densidad con 12 estaciones de trabajo operativas. Diseñada para tráfico constante de voz y datos, con gestión de cableado vertical desde techo mediante rejillas para mantener el orden.
Comedor
Área | Largo | Ancho | Altura | Trabajadores | Áreas de trabajo | PCs | Teléfonos | Impresoras | AccesPoint | Cámaras | Sensores/Varios |  | Dispositivos por Wireless
Área anexa (TOTAL) | 20 | 20 | 3 | 21 | 65 | 21 | 17 | 2 | 3 | 7 | 15 |  | Impresoras | 2
Área de Quejas sensibles | 4.15 | 4.72 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | TVs (laptop en pkt) | 3
Área de Asesoría Corporativa | 4.15 | 4.8 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Cuarto de Telecomunicaciones | 3 | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Almacén | 3.8 | 2.8 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Cuarto de Monitoreo | 3.8 | 4.8 |  | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Sala de Juntas | 7.6 | 7.8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Atención al cliente | 12.6 | 5.7 | - | 12 | 32 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2
Sala de Recepción | 5.8 | 6.5 | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
Comedor | 5.6 | 5.8 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
c
Área | Cables (u) | Patchcords (1 ft) | Patchcord (1 ft) - Patchpanel a Switch | Patchcotds (3 ft) | Patchcords (5 ft) | Patchcords (10 ft) | Faceplates 1 puerto | Faceplates 2 puerto | Faceplates 4 puerto | Jacks RJ-45 | Cajetines 55mm | Canaleta 25 x 15 mm (2M) | Recorrido en m | Canaleta 40 x 25 mm(2M) | Recorrido2 en m | Codo 25 x 15mm | Codo 40 x 25 mm | T 25 x 15 mm | T 40 x 20 mm
PISO 1 TOTAL | 65 | 24 | 65 | 35 | 2 | 4 | 29 | 16 | 1 | 65 | 21 | 16 | 26.21 | 11 | 20.88 | 16 | 16 | 0 | 9
Área de Quejas sensibles | 6 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Área de Asesoría Corporativa | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Cuarto de Telecomunicaciones | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Almacén | 3 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuarto de Monitoreo | 7 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.2 | 4 | 7.07 | 0 | 2 | 0 | 3
Sala de Juntas | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al cliente | 32 | 6 |  | 26 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 32 | 6 | w | 9.68 | 3 | 5.68 | 8 | 8 | 0 | 4
Sala de Recepción | 7 | 3 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0.36 | 4 | 8.13 | 0 | 6 | 0 | 2
Comedor | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Switch de Acceso L2 | 3 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 216 Gbps switching | 65 dispositivos requieren 3 switches (72 puertos). Permite crecimiento y segmentación VLAN por área. Coherente con 2960 usado en PT. | Switch | Ficha Tecnica | 1000 | 3000
Infraestructura Pasiva
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Gabinete Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack 18U Piso | Soporta 3 switches + patch panels + UPS + organizadores |  | Link | Link | 220 | 220
Patch Panel CAT6 (24 puertos) | 3 | Piezas | 1 por switch (72 puertos totales) | Organización estructurada y cumplimiento TIA-568 |  | Link | Link | 80 | 240
Organizador Horizontal 1U | 3 | Piezas | 1 por cada Patch Panel | Gestión ordenada de patch cords |  | Link | Link | 40 | 120
PDU (Regleta Rack) | 2 | Pieza | 8 tomas mínimo | Alimentación centralizada |  | Link |  | 120 | 240
UPS Rack | 1 | Pieza | 1500VA mínimo | Respaldo eléctrico para switches |  | Link | Link | 5000 | 5000
Cableado
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Patch Cord CAT6 (Usuarios) | 65 | Piezas | 1 ft | Conexión patch panel → switch |  | Link | Link | 1.95 | 126.75
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 3 | Piezas | 5 ft | Conexión switch → patch panel (rack) | Se selecciona 5 ft permitir radio de curvatura adecuado, gestión por organizadores horizontales y evitar tensión en conectores dentro del rack. | Link | Link | 7.49 | 22.47
[8 empty] | Total Precio | 8969.22
CABLEADO (utp) |  |  |  |  | DISTANCIAS
Tubos | Cables | Total (m) | Tubo pulgadas |  | TOTAL | 271.47
TOTAL | 92 | 318.56 |  |  |  | DISTANCIA TRAMO 1 | DISTANCIA TRAMO 2 (solo rejilla) | Total distancia hasta el rack |  | Cable CAT6
Tubo 1 | 2 | 26.1 | 3/4 |  | Tubo 1 | 8.1 | 18 | 26.1 |  | 318.56
Tubo 2 | 1 | 18.9 | 3/4 |  | Tubo 2 | 0.9 | 18 | 18.9
Tubo 3 | 2 | 20.75 | 3/4 |  | Tubo 3 | 6.55 | 14.2 | 20.75
Tubo 4 | 4 | 21.83 | 1 |  | Tubo 4 | 5.34 | 16.49 | 21.83
Tubo 5 | 5 | 16.53 | 1.25 |  | Tubo 5 | 0.3 | 16.23 | 16.53 |  | Rejilla 1
Tubo 6 | 8 | 16.55 | 1.5 |  | Tubo 6 | 4.33 | 12.22 | 16.55 |  | Largo | 18.1
Tubo 7 | 12 | 14.43 | 2 |  | Tubo 7 | 0.93 | 13.5 | 14.43 |  | ancho | 0.01
Tubo 8 | 1 | 13.56 | 3/4 |  | Tubo 8 | 2.86 | 10.7 | 13.56 |  | alto | 0.06
Tubo 9 | 2 | 18.22 | 3/4 |  | Tubo 9 | 7.72 | 10.5 | 18.22
Tubo 10 | 1 | 10.18 | 3/4 |  | Tubo 10 | 1.21 | 8.97 | 10.18 |  | Rejilla 2
Tubo 11 | 12 | 8.7 | 2 |  | Tubo 11 | 0.9 | 7.8 | 8.7 |  | Tramo 1 |  | Tramo 2
Tubo 12 | 2 | 14.13 | 3/4 |  | Tubo 12 | 7.57 | 6.56 | 14.13 |  | Largo | 6.86 | Largo | 18.1
Tubo 13 | 7 | 7.99 | 1.25 |  | Tubo 13 | 1.45 | 6.54 | 7.99 |  | ancho | 0.01 | ancho | 0.01
Tubo 14 | 1 | 13.18 | 3/4 |  | Tubo 14 | 7.04 | 6.14 | 13.18 |  | alto | 0.06 | alto | 0.06
Tubo 15 | 1 | 10.78 | 3/4 |  | Tubo 15 | 6.81 | 3.97 | 10.78
Tubo 16 | 3 | 7.44 | 1 |  | Tubo 16 | 7.44 | - | 7.44
Tubo 17 | 6 | 8.75 | 1.25 |  | Tubo 17 | 8.75 | - | 8.75
Tubo 18 | 7 | 1.07 | 1.25 |  | Tubo 18 | 1.07 | - | 1.07
Tubo 19 | 1 | 1.57 | 3/4 |  | Tubo 19 | 1.57 | - | 1.57
Tubo 20 | 11 | 1.32 | 1.5 |  | Tubo 20 | 1.32 | - | 1.32
Tubo 21 | 1 | 0.89 | 3/4 |  | Tubo 21 | 0.66 | 0.23 | 0.89
Tubo 22 | 1 | 2.49 | 3/4 |  | Tubo 22 | 0.86 | 1.63 | 2.49
Tubo 23 | 1 | 16.11 | 3/4 |  | Tubo 23 | 7.7 | 8.41 | 16.11
Componente | Cantidad Total | Precio/Unidad ($) | Precio/Total ($) | Ficha técnica 1 | Link de compra | Características adicionales
Rejilla 100x100mm (3m) | 6 | 25 | 150 | https://matmax-aiscan.s3.eu-west-1.amazonaws.com/akeneo_files/AISCAN%20BMPZ.pdf | https://www.gruponovelec.com/p/ais_bmpz1010
Faceplates 4 puerto | 1 | 1.5 | 1.5 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://www.importadoraespinoza.com/wallplate-faceplate-de-4-puertos-rj45
Canaletas 25x15mm | 16 | 1.65 | 26.4 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr=
Codo 25 x 15mm | 16 | 1.65 | 26.4 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr=
Codo 40 x 25 mm | 16 | 9 | 144 |  | https://www.kywi.com.ec/canaleta-lisa-40x25-blanca-sin-division-dexson-schneider/p
Faceplates 1 puerto | 29 | 2.4 | 69.6 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://www.kywi.com.ec/canaleta-de-pvc-de-2-m-x-20mm-x-12mm-de-ancho-diseno-de-1-compartimiento-con-fijacion-mediante-tornillo/p
Faceplates 2 puerto | 16 | 2.5 | 40 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://tecnit.com.ec/producto/faceplate-de-2-puertos-panduit-nk2fiwy-blanco-tapa-para-caja-sobrepuesta/?srsltid=AfmBOoqQzZgmpmACDJJz05RWj3YBSQZACE4K6EoYcBW8cuFnzC_XBqQu
Canaletas 40x25mm | 11 | 9 | 99 |  | https://www.kywi.com.ec/canaleta-lisa-40x25-blanca-sin-division-dexson-schneider/p
Patchcords (1 ft) | 24 | 1.95 | 46.8 | https://connection-cs.com/?m=pn_product.php&id=12&sid=34&pn=CPC-6201 | https://www.sincables.com.ec/product/cpc-6201-connection-patchcord-utp-100-cobre-23-awg-cat6-1ft-azul/?srsltid=AfmBOooe6YrHjlUSgWYo1MrgDyb3w4Jr05F0bq_R8T0gSHSJJ3ImsOOw
Patchcords (3 ft) | 35 | 4.13 | 144.55 | https://suptelcom.com.ec/wp-content/uploads/2026/01/Ficha-Tenica-o-Data-Sheet-de-NK6PC3Y-Patch-Cord-en-Categoria-6-UTP-3ft-o-1-metro-de-color-Int-Gray-en-Panduit-NetKey.pdf | https://suptelcom.com.ec/product/patch-cord-cat6-utp-3ft-blanco-panduit-netkey/
Patchcords (5 ft) | 2 | 4.47 | 8.94 | https://www.fs.com/mx/products/63446.html | https://www.fs.com/mx/products/63446.html
Patchcords (10 ft) | 4 | 5.21 | 20.84 | https://ecuacomp.com/producto/cable-de-red-utp-patch-cord-nexxt-cat6-certificado-10-pies-azul-gris/ | https://ecuacomp.com/producto/cable-de-red-utp-patch-cord-nexxt-cat6-certificado-10-pies-azul-gris/
Cajetines 55mm | 21 | 3 | 63 | https://www.se.com/co/es/product/download-pdf/DXN5002S?filename=Schneider+Electric_Dexson_DXN5002S.pdf | https://www.dyprelec.com/producto/cajetin-rectangular-sobrepuesto-dexson-55mm/?srsltid=AfmBOoqQNy-prX1qQapc8JqJtL0j8ceU1ryxCEp37jtPlWcOVwzW-bnL
Jacks RJ-45 CAT6 | 65 | 2 | 130 | https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-z-max-6a-shielded-outlets_spec-sheet.pdf | https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-581849574-conector-jack-rj45-commscope-hembra-cat6-tipo-110-_JM#polycard_client=search-nordic&position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58405fbd-cadb-4af1-928f-5abc0bb393cd&wid=MEC581849574&sid=search
Teléfono IP Yealink SIP-T31P | 17 | 75 | 1275 | https://www.yealink.com/es/product-detail/ip-phone-t31p | https://www.amazon.com/-/es/Tel%C3%A9fono-pulgadas-adaptador-corriente-SIP-T31P/dp/B093KTSMZ1
Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M428fdw | 2 | 500 | 1000 | https://www.hp.com/ec-es/products/printers/product-details/2100584485 | https://tecmanecuador.com/producto/hp-impresora-laserjet-pro-m428fdw/
Cámara IP Industrial Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL | 7 | 290 | 2030 | https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2t46g2-isu-sl/ | https://www.securame.com/ds-2cd2t46g2-isusl28mmc-camara-ip-hikvision-4mp-pro-ir60m-28mm-h265-poe-sd-wdr-acusense-p-4991.html | Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua) y IK10 (antivandálica y resistente a impactos).
PC ASUS NUC 14 Essential Intel Processor N150 | 21 | 310 | 6510 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866
ASUS Monitor de cuidado ocular de 27 | 21 | 110 | 2310 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1
Access Point Wi-Fi 6 Cisco Catalyst 9115AXI | 3 | 640 | 1920 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861
Tubo Conduit 3/4 pulgada x3m | 20 | 2.33 | 46.6 | https://mariorubio.com.ec/producto/tubo-conduit-pesada-3-4-x-3-mts/ | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-34/
Tubo Conduit 1 pulgada x 3m | 5 | 7.25 | 36.25 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1// | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1/
Tubo Conduit 1 1/2″ x 3m | 2 | 13.2 | 26.4 |  | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1-12/
Tubo Conduit 1 1/4″x 3m | 4 | 10.56 | 42.24 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1-14/ | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1-14/
Sensor de humo | 10 | 58.13 | 581.3 |  | https://www.amazon.com/-/es/System-Sensor-Detector-fotoeléctrico-2W-B/dp/B0015Q7RFE/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3A3VD9KFPC88S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.o2KsnvmoGmUjLUaafXVBbOVPKM1TQ2ObFa8f_SHQh-bdTnVVtaX4ImrhgdRInjuJdZw20lz94hgqzLCghr7-7v2Eck40yhuNCNP_fG3G56La_uygwN995dBuWbrWnS3Oq7FOaNeSvdFhbAJCdr7pmZTulIJwqp2Tza_I15uaOqkgOQPP9xvvB2T9pkGdU_Rq7aUG6-HqY0WVEQ0RBqHhcR2WTQFJvBRSQyzetLGwdON5XIctfnIqG0xJXIxXwfaHCnKDjUJuUgY_GC76UFtS0KIHHL8kO0OOgt1sWCgPo-U.NlmUrXjpRnELy4iSn8YlyFrH7E3FVv1v-dnkO_fytY4&dib_tag=se&keywords=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado&qid=1770478003&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado%2Caps%2C171&sr=8-1&th=1
Sensor de temperatura | 1 | 14.6 | 14.6 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1
Control Acceso Biometrico + Clave + Rfid 125Khz Zkteco | 3 | 57 | 171 | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com
Caja de paso 100x100 mm | 5 | 6.35 | 31.75 |  | https://www.promart.ec/caja-paso-100x100x55-ip55-500dg-dexson/p?srsltid=AfmBOopuPcDdlnk965r90GSNqBGTqBTfU2s4MrrEmlkDbxfSVxwr-YnW
Caja de Paso 150 x 150 x90 mm | 3 | 3.2 | 9.6 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.promart.ec/caja-paso-15x15x10cm-c24-trossa/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Caja de Paso 200x 200x90 mm | 1 | 4.57 | 4.57 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.kywi.com.ec/caja-d-paso-20cm-x20cm-tol-galvanizado/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Epson Impresora Multifuncional EcoTank L3250 | 2 | 262 | 524 | https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c06500066.pdf | https://tecmanecuador.com/producto/epson-impresora-multifuncional-ecotank-l3250/
Total |  |  | 17354.34
Valor Total + Insumos rack piso |  |  | 26323.56
Cálculo de Ancho de Banda Piso 1
Área / Departamento | Dispositivo Totales | Tipo de uso principal | Mbps promedio por usuario | % Usuarios Simultáneos | Usuarios Concurrentes | Ancho de Banda Requerido (Mbps) | A futuro
Recepción | 26 | Wi-Fi invitados (clientes), móviles del personal, TV streaming | 2 Mbps (Invitado / móvil) 5 Mbps (TV streaming) | 70% invitados / 100% personal / 100% TV | 2 PCs + 13 Tel + periféricos | 35.8
Área de quejas sensibles | 18 | Atención al cliente sensible, VoIP, PCs, Wi-Fi para sala de espera, sensores, impresión de red | 5 Mbps (PC) / 0.1 Mbps (Tel) / 2 Mbps (Wi-Fi invitado) / 0.1 Mbps (Sensor) | 70% PCs / 100% Tel / 70% Wi-Fi / 100% sensores | 2 PCs + 2 Tel + 7 invitados Wi-Fi + 2 sensores | 17
Área de asesoria corporativa | 5 | Asesoría individual, PC y VoIP, presentaciones con TV, Wi-Fi ocasional, sensor | 5 Mbps (PC) / 0.1 Mbps (Tel) / 7 Mbps (Wi-Fi + TV) / 0.1 Mbps (Sensor) | 70% PCs / 100% Tel / 50% Wi-Fi / 100% sensores | 1 PC + 1 Tel + 1 usuario Wi-Fi + TV ocasional + 1 sensor | 7.1
Área de cotizaciones | 43 | PCs y VoIP cableados, impresión de red, videovigilancia, Wi-Fi para móviles del personal, sensores | 5 Mbps (PC) / 0.1 Mbps (Tel) / 2 Mbps (Imp) / 4 Mbps (Cam) / 2 Mbps (Wi-Fi móvil) / 0.1 Mbps (Sensor) | 70% PCs / 100% Tel / 30% Imp / 100% Cam / 70% Wi-Fi / 100% Sens | 12 PCs + 12 Tel + impresión esporádica + 3 Cam + 8 Wi-Fi (móviles) + 2 Sens | 79.6 | #REF!
Comedor | 12 | TV streaming continuo, Wi-Fi para usuarios (descanso), sensor | 5 Mbps (TV) / 2 Mbps (Wi-Fi móvil) / 0.1 Mbps (Sensor) | 100% TV / 70% Wi-Fi / 100% Sens | 1 TV + 10 usuarios Wi-Fi + 1 sensor | 17.5
Cuarto de Monitoreo | 7 | Pcs Monitoreo | 7 Mbps (PC) | 100% Personal | 4 usuarios personal | 32
Sala de juntas | 20 | Reuniones corporativas, presentaciones, uso intensivo de Wi-Fi (portátiles/móviles), TV para presentaciones, sensor | 2 Mbps (Wi-Fi usuario) / 5 Mbps (TV presentaciones) / 0.1 Mbps (Sensor) | 70% usuarios Wi-Fi / 100% TV / 100% sensor | 13 usuarios Wi-Fi + 1 TV + 1 sensor | 21.7
| 131 |  |  |  | TOTAL | 210.7 | 122.5
[5 empty] | 30% DE RESERVA (PICOS) | 63.21 | 36.75
[5 empty] | TOTAL + 30% | 273.91 | 159.25
[5 empty] | Total estimado | 300Mbps | 300mbps
Área | PCs | Teléfonos | Impresoras | Usuarios Wi-Fi | Cámaras | Sensores | Mbps_PC | Mbps_Tel | Mbps_Imp | Mbps_Usuarios Wi-Fi | Mbps_Cam | Mbps_Sen | %Sim_PCs | %Sim_Tel | %Sim_Imp | %Sim_UsuariosWi-Fi | %Sim_Cam | %Sim_Sen | Ancho de Banda (Mbps)
Recepción | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 35 | 4 | 0.1 | 70% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 35.8
Área de quejas sensibles | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 2 | 14 | 4 | 0.1 | 70% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 17
Área de asesoria corporativa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 7 | 4 | 0.1 | 70% | 100% | 30% | 50% | 100% | 100% | 7.1
Área de cotizaciones | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 2 | 16 | 4 | 0.1 | 90% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 79.6
Comedor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 25 | 4 | 0.1 | 70% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 17.5
Cuarto de Monitoreo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | 0.1 | 100% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 32
Sala de juntas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 2 | 31 | 4 | 0.1 | 70% | 100% | 30% | 70% | 100% | 100% | 21.7

## PISO 2
53
Es el centro de control donde reside la infraestructura crítica (DTC)
DTC (Data Center): El centro de la red, que alberga los racks de servidores de la VLAN 10, incluyendo el DNS y el servidor IoT central
Bóveda de Seguridad: Un búnker físico totalmente desconectado de la red. Aquí se custodian los discos duros con backups de bases de datos y archivos originales críticos, protegidos contra cualquier ciberataque.
Bodega de TI: Taller y almacén central de suministros para el mantenimiento de los 4 pisos. Contiene repuestos, herramientas de red y componentes de hardware listos para despliegue.
Dirección de TI: Oficina principal donde operan el CIO (Director de Información, responsable de la tecnología global) y el CISO (Director de Seguridad, responsable de la protección de datos y la gestión de la Bóveda).
Centro de Monitoreo: Estación de vigilancia desde donde se supervisa la VLAN 60 (IoT) y la salud de la red mediante la VLAN 99 (Gestión).
Innovación y Desarrollo: Área creativa asignada a la VLAN 40, con capacidad para hasta 128 dispositivos enfocados en nuevos proyectos tecnológicos.
Análisis de Datos: Espacio dedicado a la interpretación de información corporativa y procesamiento de inteligencia de negocios.
Operativa A y B: Zonas de trabajo para el personal técnico de infraestructura y comunicaciones
Soporte al Usuario: Punto de atención presencial para resolver incidencias técnicas del personal interno de la matriz.
Sala de Conferencias: Área de reuniones equipada para 12 personas, con acceso a internet mediante la VLAN 70 (Invitados).
Área de Networking Informal: Espacio abierto diseñado para el intercambio de ideas y colaboración espontánea bajo cobertura WiFi corporativa.
Área | Largo | Ancho | AREA | Trabajadores | Áreas de trabajo | PCs | Teléfonos | Impresoras | AccesPoint | Cámaras | Sensores/Varios |  | Dispositivos por Wireless
Área anexa (TOTAL) | 20 | 20 | 400 | 32 | 76 | 32 | 21 | 2 | 3 | 7 | 11 |  | Impresoras | 2
Data Center | 2,7 | 3,5 | 9,45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | Laptop | 8
Bóveda de Seguridad | 2,6 | 2,33 | 6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Tablet | 1
Bodega de TI | 2,85 | 2,2 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de TI | 5 | 3,77 | 18,85 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuarto de Monitoreo | 4,92 | 3,92 | 19,29 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
Innovación y Desarrollo | 6,83 | 4,92 | 33,60 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Análisis de Datos | 4 | 2,85 | 11,4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
Operativa A | 5,32 | 4,5 | 23,94 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativa B | 5,32 | 4,5 | 23,94 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte al Usuario | 3 | 1,9 | 5,7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Sala de Conferencias | 7,2 | 5,85 | 42,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Área de Networking Informal | 3,77 | 5 | 18,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Pasillos | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1
Área | Cables (u) | Patchcords (1 ft) | Patchcord (1 ft) - Patchpanel a Switch | Patchcords (5 ft) | Faceplates 1 puerto | Faceplates 2 puerto | Jacks RJ-45 | Cajetines 55mm | Canaleta 25 x 15 mm | Recorrido en m | Canaleta 40 x 25 mm(2M) | Recorrido2 en m | Codo 25 x 15mm | Codo 40 x 25 mm | T 40 x 20 mm
PISO 1 TOTAL | 76 | 21 | 76 | 55 | 32 | 22 | 76 | 10 | 5 | 14 | 16 | 21.15 | 6 | 4 | 6
DTC | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bóveda de Seguridad | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bodega de TI | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de TI | 4 | 0 |  | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuarto de Monitoreo | 9 | 1 |  | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innovación y Desarrollo | 10 | 2 |  | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15.5 | 2 | 2 | 4
Análisis de Datos | 6 | 1 |  | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4.5 | 4 | 6,8 | 3 | 1 | 1
Operativa A | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operativa B | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte al Usuario | 6 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.65 | 1 | 1 | 1
Sala de Conferencias | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de Networking Informal | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pasillos | 10 | 8 |  | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 |  | Piso | Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total |  | 1 | Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 3 | Piezas | 1 ft | Patch panel -> Switch Core
Switch de Acceso L2 | 4 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 216 Gbps switching | 76 dispositivos requieren 4 switches (76 puertos). Permite crecimiento y segmentación VLAN por área. Coherente con 2960 usado en PT. | Switch | Ficha Tecnica | 1000 | 4000 |  | 2 | Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 4 | Piezas | 1 ft | Patch panel -> Switch Core
Infraestructura Pasiva | [12 empty] | 4 | Piezas | 5 ft | Switch -> Patch panel (de switches)
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total |  | 3 | Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 3 | Piezas | 1 ft | Patch panel -> Switch Core
Gabinete Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack 42U Piso | Soporta 4 switches + patch panels + UPS + organizadores |  | Link | Link | 220 | 220 |  | 4 | Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 4 | Piezas | 1 ft | Patch panel -> Switch Core
Patch Panel CAT6 (24 puertos) | 3 | Piezas | 1 por switch (76 puertos totales) | Organización estructurada y cumplimiento TIA-568 |  | Link | Link | 80 | 240 |  | Router | Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 1 | Piezas | 1 ft | Patch panel -> Switch Core
Organizador Horizontal 1U | 10 | Piezas | 1 por cada Patch Panel | Gestión ordenada de patch cords |  | Link | Link | 40 | 400 |  |  |  | 15
PDU (Regleta Rack) | 1 | Pieza | 8 tomas mínimo | Alimentación centralizada |  | Link |  | 120 | 120
UPS Rack | 1 | Pieza | 1500VA mínimo | Respaldo eléctrico para switches |  | Link | Link | 5000 | 5000
Cableado
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Patch Cord CAT6 (Usuarios) | 76 | Piezas | 1 ft | Conexión patch panel → switch |  | Link | Link | 1.95 | 148.2
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 15 | Piezas | 1 ft | Conexión Patch panel → Switch Core | Se selecciona 5 ft permitir radio de curvatura adecuado, gestión por organizadores horizontales y evitar tensión en conectores dentro del rack. | Link | Link | 7.49 | 112.35
| 4 | Piezas | 5ft | Conexión Switch → Patch panel (de switches) |  | Link | Link | 1.95 | 7.8
[8 empty] | Total Precio | 10240.55
RACK SERVIDORES
Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Switch de Acceso L2 | 0 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 216 Gbps switching | 49 dispositivos requieren 3 switches (72 puertos). Permite crecimiento y segmentación VLAN por área. Coherente con 2960 usado en PT. | Switch | Ficha Tecnica | 1000 | 0
Infraestructura Pasiva
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Gabinete Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack 18U Piso | Soporta 3 switches + patch panels + UPS + organizadores |  | Link | Link | 220 | 220
PDU (Regleta Rack) | 2 | Pieza | 8 tomas mínimo | Alimentación centralizada |  | Link |  | 120 | 240
Servidores | 7 | Pieza | 5 de una unidad, 2 de dos unidades | Servidores, mail,ftp, dns, dhcp, telefonia, web 1u. IoT, Servidor base de datos 2u. |  |  |  |  | 0
UPS Rack | 1 | Pieza | 1500VA mínimo | Respaldo eléctrico para switches |  | Link | Link | 5000 | 5000
Cableado
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 7 | Piezas | 5 ft | Conexión switch → patch panel (rack IDF) | Se selecciona 5 ft permitir radio de curvatura adecuado, gestión por organizadores horizontales y evitar tensión en conectores dentro del rack. | Link | Link | 7.49 | 52.43
[8 empty] | Total Precio | 5512.43
TOTAL | 76 | 378.29 |  |  |  |  | DISTANCIA TRAMO 1 | DISTANCIA TRAMO 2 (solo rejilla) | Total distancia hasta el rack |  | Cable CAT6
Tubo 1 | 1 | 0,91 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 1 | 0.36 | 0.55 | 0.91 |  | 413.44
Tubo 2 | 3 | 5,13 | 1 |  |  | Tubo 2 | 3.77 | 1.36 | 5.13
Tubo 3 | 1 | 3,43 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 3 | 2.18 | 1.25 | 3.43
Tubo 4 | 1 | 6,74 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 4 | 5.38 | 1.36 | 6.74
Tubo 5 | 1 | 3,49 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 5 | 1.97 | 1.52 | 3.49 |  | Rejilla 1
Tubo 6 | 1 | 6,41 | 3/4 |  |  | Tubo 6 | 3.14 | 3.27 | 6.41 |  | Largo | 18.1
Tubo 7 | 1 | 9,94 | 3/4 |  |  | Tubo 7 | 4.44 | 5.5 | 9.94 |  | ancho | 0.01
Tubo 8 | 1 | 14,1 | 3/4 |  |  | Tubo 8 | 3.1 | 11 | 14.1 |  | alto | 0.06
Tubo 9 | 1 | 20,49 | 3/4 |  |  | Tubo 9 | 6.06 | 14.43 | 20.49
Tubo 10 | 1 | 16,94 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 10 | 0.64 | 16.3 | 16.94 |  | Rejilla 2
Tubo 11 | 1 | 18,49 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 11 | 4 | 14.49 | 18.49 |  | Tramo 1 |  | Tramo 2
Tubo 12 | 1 | 8,83 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 12 | 0.64 | 8.19 | 8.83 |  | Largo | 24.8 | Largo | 18.1
Tubo 13 | 6 | 5,48 | 1 1/4 |  |  | Tubo 13 | 0.84 | 4.64 | 5.48 |  | ancho | 0.01 | ancho | 0.01
Tubo 14 | 6 | 6,96 | 1 1/4 |  |  | Tubo 14 | 0.84 | 6.12 | 6.96 |  | alto | 0.06 | alto | 0.06
Tubo 15 | 6 | 10,97 | 1 1/4 |  |  | Tubo 15 | 0.84 | 10.13 | 10.97
Tubo 16 | 6 | 12,47 | 1 1/4 |  |  | Tubo 16 | 0.84 | 11.63 | 12.47
Tubo 17 | 1 | 2,01 | 3/4 |  |  | Tubo 17 | 1.05 | 0.96 | 2.01
Tubo 18 | 1 | 8,92 | 3/4 |  |  | Tubo 18 | 1.42 | 7.5 | 8.92
Tubo 19 | 4 | 11,83 | 1 |  |  | Tubo 19 | 1.52 | 10.31 | 11.83
Tubo 20 | 4 | 12,95 | 1 |  |  | Tubo 20 | 2.4 | 10.55 | 12.95
Tubo 21 | 1 | 13,44 | 3/4 |  |  | Tubo 21 | 1.64 | 11.8 | 13.44
Tubo 22 | 5 | 19,24 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 22 | 1.92 | 17.32 | 19.24
Tubo 23 | 6 | 19,31 | 1 1/4 |  |  | Tubo 23 | 1.85 | 17.46 | 19.31
Tubo 24 | 2 | 19,13 | 3/4 |  |  | Tubo 24 | 1.6 | 17.53 | 19.13
Tubo 25 | 1 | 23,22 | 2026-04-03 |  |  | Tubo 25 | 1.7 | 21.52 | 23.22
Tubo 26 | 2 | 14,18 | 3/4 |  |  | Tubo 26 | 0.18 | 14 | 14.18
Tubo 27 | 6 | 14,59 | 3/4 |  |  | Tubo 27 | 0.18 | 14.41 | 14.59
Tubo 28 | 2 | 20,18 | 3/4 |  |  | Tubo 28 | 0.18 | 20 | 20.18
Tubo 29 | 1 | 22,59 | 3/4 |  |  | Tubo 29 | 0.18 | 22.41 | 22.59
Tubo 30 | 2 | 25,92 | 3/4 |  |  | Tubo 30 | 0.54 | 25.38 | 25.92
Componente | Cantidad Total | Precio/Unidad ($) | Precio/Total ($) | Ficha técnica 1 | Link de compra | Características adicionales
Rejilla 100x60mm (3m) | 19 | 250 | 4750 | link | link
Jacks RJ-45 CAT6 | 76 | $ 2,00 | 152 | link | link
Patchcords (1 ft) | 21 | 1.95 | 40.95 | link | link
Patchcords (5 ft) | 55 | 4.47 | 245.85 | link | link
Tubo Conduit 3/4 pulgada x3m | 20 | 2.33 | 46.6 | link | link
Tubo Conduit 1 pulgada x 3m | 5 | 7.25 | 36.25 | link | link
Tubo Conduit 1 1/2″ x 3m | 2 | $ 13,20 | 26.4 | link | link
Tubo Conduit 1 1/4″x 3m | 4 | $ 10,56 | 42.24 | link | link
Codo 25 x 15mm | 6 | 1.65 | 9.9 | link | link
Codo 40 x 25 mm | 4 | 9 | 36 | link | link
Caja de paso 100x100 mm | 5 | $ 6,35 | 31.75 | link | link
Caja de Paso 150 x 150 x90 mm | 3 | $ 3,20 | 9.6 | link | link | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Caja de Paso 200x 200x90 mm | 1 | $ 4,57 | 4.57 | link | link | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Cisco IP Phone 8841 | 21 | $ 280,00 | $ 5.880.00 | link | link
Dell OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010) | 26 | $ 1.261,00 | $ 32.786.00 | link | link | Operativa A & B / Dirección TI
Dell Precision 3660 Tower | 4 | 907 | $ 3.628.00 |  | link | Analistas de Datos / DBA (Desktop)
DBA & Dev Team (Laptops) | 9 | $ 1.449,00 | $ 13.041.00 |  | link
Dell UltraSharp 34 Curved (U3423WE) | 8 | $ 810,00 | $ 6.480.00 |  | link
Matrox C900 | 1 | $ 2.089,00 | $ 2.089.00 |  | link
HP LaserJet Enterprise M611dn | 2 | $ 670,00 | $ 1.340.00 | link | link
HP LaserJet MFP M234sdw | 2 | $ 230,00 | 460 | link | link
55" Crystal UHD 4K DU7000 Smart TV | 1 | $ 559,00 | 559 |  | link
IP Smoke Detector Sensor | 8 | $ 202,00 | $ 1.616.00 | link | link
2MP DeepinView ANPR Box With Housing Camera | 7 | $ 248,00 | $ 1.736.00 | link | link
Lector de Reconocimiento Facial y Huella Digital MB10V | 1 | $ 251,00 | 251 |  | link
Access Point Wi-Fi 6 Cisco Catalyst 9115AXI | 3 | $ 640,00 | $ 1.920.00 | link | link
Total |  |  | 6702.11
Valor Total + Insumos rack piso |  |  | 30598.91
PISO 2
Aplicación (rol típico TI) | Mbps cuando está activa (Mbps) | % uso simultáneo típico | Aporte promedio (Mbps) |  |  | Área / Depto | Usuarios (PC) | % simultáneo (PC) | Mbps promedio por PC (según apps) | BW WAN PCs (Mbps) | Móviles (cel) | BW WAN móviles (Mbps) | Otros | BW WAN total (Mbps)
Web/Correo/Docs | 0.5 | 0.8 | 0.5×0.80 = 0.40 |  |  | Soporte al usuario | 2 | 0.9 | Web 0.40 + Remoto 0.90 + Descargas 0.50 + Video(2×0.20=0.40) = 2.20 | 2×0.90×2.20 = 3.96 | 2 | 2×(0.14+0.03)=0.34 | — | 4.3
Chat/MFA móvil (cel) | 0.2 | 0.7 | 0.2×0.70 = 0.14 |  |  | Analítica avanzada | 5 | 0.8 | Web 0.40 + BI 1.20 + Colab(1×0.50=0.50) + Video(2×0.20=0.40) = 2.50 | 5×0.80×2.50 = 10 | 10 | 4×0.17=0.85 | — | 10.85
Videollamada HD (Teams/Meet) | 2 | depende del área | 2.0×p |  |  | Innovación y Desarrollo | 8 | 0.85 | Web 0.40 + Git 0.60 + DevTools(1×0.50=0.50) + Video(0.40) + Descargas(0.50) = 2.40 | 8×0.85×2.40 = 16.32 | 8 | 8×0.14=1.12 | — | 17.44
Screen sharing (solo “presentador”) | 3 | 0.10 (1 de ~10) | 3.0×0.10 = 0.30 |  |  | NOC (Monitoreo) | 4 | 0.9 | Web 0.40 + Portales(1×0.30=0.30) + Updates(0.50) + Video(2×0.10=0.20)= 1.40 | 4×0.90×1.40 = 5.04 | 4 | 0.68 | — | 5.72
Soporte remoto (RDP/AnyDesk) | 1.5 | 0.60 (Soporte) | 1.5×0.60 = 0.90 |  |  | Dirección TI | 2 | 0.8 | Web 0.40 + Video(2×0.40=0.80) + Docs(1×0.50=0.50)= 1.70 | 2×0.80×1.70 = 2.72 | 2 | 0.34 | — | 3.06
Git/Repo/CI pulls (cloud) | 2 | 0.30 (Dev) | 2.0×0.30 = 0.60 |  |  | Operativa A (Infra) | 6 | 0.85 | Web 0.40 + Docs/Vendor(1×0.50=0.50) + Descargas(0.50) + Video(0.40)= 1.80 | 6×0.85×1.80 = 9.18 | 6 | 6×0.17=1.02 | — | 10.2
Descargas grandes (SDK/ISO) | 5 | 0.1 | 5.0×0.10 = 0.50 |  |  | Operativa B (Comms) | 6 | 0.85 | Web 0.40 + UC/Cloud admin(0.50) + Video(2×0.30=0.60) + Descargas(0.20)= 1.70 | 6×0.85×1.70 = 8.67 | 6 | 1.02 | — | 9.69
BI/Dashboards cloud | 3 | 0.40 (Analítica) | 3.0×0.40 = 1.20 |  |  | Sala de conferencias (12 laptops + 12 cel + TV) | 12 | 0.7 | Video (2.0×1.00=2.0) + Web(0.40) = 2.40 | 12×0.70×2.40= 20.16 | 12 | 12×0.14=1.68 | TV streaming externo (5 Mbps)×0.30=1.50 | 23.34
VoIP (llamada) | 0.1 | 0.3 | 0.1×0.30 = 0.03 | [9 empty] | Total | 84.6
[13 empty] | TOTAL + 30% | 109.98

## PISO 3
PISO 4
Isla A Contabilidad y Tributación
Registro de libros diarios, conciliaciones bancarias, cálculo de impuestos, declaraciones tributarias y elaboración de estados financieros.
Isla B Tesorería
Gestión del flujo de caja (cash flow), pagos a proveedores, cobros a clientes, control de liquidez y manejo de cuentas bancarias.
Isla C Compras
Búsqueda y negociación con proveedores, gestión de órdenes de compra, análisis de costos de adquisición y control de inventarios de suministros.
Isla D Legalidad
Revisión y redacción de contratos, asesoría jurídica corporativa, cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales.
Oficina del Gerente Financiero
Supervisión general de las áreas financieras, planificación estratégica, toma de decisiones presupuestarias y aprobación de gastos mayores.
Área de impresión y archivo
Centro de digitalización de documentos, impresión de reportes voluminosos y resguardo organizado del archivo físico contable/legal.
Oficina de Recursos Humanos
Reclutamiento y selección de personal, gestión de nómina, administración de beneficios, control de asistencia y bienestar laboral.
| Área | Largo | Ancho | Trabajadores | Áreas de trabajo | PCs | Teléfonos | Impresoras | AccesPoints | Cámaras | Sensores/Varios
| Área anexa (TOTAL) | 39,19 | 45,72 | 29 | 71 | 23 | 23 | 2 | 3 | 7 | 13
| Isla A Contabilidad y Tributación | 4,65 | 7,82 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
| Isla B Tesorería | 5,62 | 5,62 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
| Isla C Compras | 5,62 | 5,62 | 6 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1
| Isla D Legalidad | 6,62 | 5,62 | 6 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1
| Oficina del Gerente Financiero | 4,56 | 3,38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Área de impresión y archivo | 4,56 | 3,38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Oficina de Recursos Humanos | 4,71 | 11,58 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1
| Cuarto telecomuncicaciones | 2,85 | 2,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Pasillos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Descripción Técnica
| Gabinete de Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack de Piso de 18U
| Patch Panel CAT 6A (24 Puertos) | 4 | Piezas | 1 por cada Switch. (Total 96 puertos). Se usan 3 para usuarios y 1 para interconexiones/distribución.
| Organizador Horizontal | 4 | Piezas | 1U. Uno para cada Patch Panel.
| PDU (Regleta) | 1 | Pieza | Montaje horizontal (1U), 8 tomas con supresor.
| UPS (Respaldo) | 1 | Pieza | Montaje en Rack (4U). Respaldo para los 4 switches.
| Tornillería M6 | 1 | Kit | Jaulas y tuercas para anclar los 4 switches y 4 paneles.
| Patch Cord CAT 6A (Usuarios) | 80 | Piezas | 1 ft. Conectan de los Paneles a los puertos de usuario de los 4 Switches.
| Patch Cord CAT 6A (Uplinks Internos) | 4 | Piezas | 3 ft. Conectan el puerto Gigabit de CADA UNO de los 4 Switches hacia el Patch Panel del Backbone.
| Área | Cables (utp) | Patchcords (1 ft) | Patchcord (1 ft) - Patchpanel a Switch | Patchcords (5 ft) | Faceplates 1 puerto | Faceplates 2 puertos | Faceplates 4 puertos | Jacks RJ-45 | Caja de Paso 150 x 150 x90 mm | Caja de Paso 200x 200x90 mm | Canaletas 25x15mm | Codo 25 x 15mm
| PISO 4 TOTAL | 80 | 20 | 80 | 60 | 20 | 20 | 5 | 80 | 20 | 2 | 36 | 16
| Isla A Contabilidad y Tributación | 14 | 2 |  | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 8 | 6
| Isla B Tesorería | 14 | 2 |  | 12 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0
| Isla C Compras | 15 | 3 |  | 12 | 3 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0
| Isla D Legalidad | 15 | 3 |  | 12 | 3 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0
| Oficina del Gerente Financiero | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2
| Área de impresión y archivo | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2
| Oficina de Recursos Humanos | 11 | 3 |  | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4
| Cuarto telecomuncicaciones | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2
| Pasillos | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9
| Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
| Switch de Acceso L2 | 4 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 216 Gbps switching | 80 dispositivos requieren 4 switches (96 puertos). Permite crecimiento y segmentación VLAN por área. Coherente con 2960 usado en PT. | Switch | Ficha Tecnica | 1000 | 4000
Infraestructura Pasiva
| Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
| Gabinete Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack 24U Piso | Soporta 4 switches + patch panels + UPS + organizadores |  | Link | Link | 220 | 220
| Patch Panel CAT6 (24 puertos) | 4 | Piezas | 1 por switch (96 puertos totales) | Organización estructurada y cumplimiento TIA-568 |  | Link | Link | 80 | 320
| Organizador Horizontal 1U | 4 | Piezas | 1 por cada Patch Panel | Gestión ordenada de patch cords |  | Link | Link | 40 | 160
| PDU (Regleta Rack) | 1 | Pieza | 8 tomas mínimo | Alimentación centralizada |  | Link |  | 120 | 120
| UPS Rack | 1 | Pieza | 1500VA mínimo | Respaldo eléctrico para switches |  | Link | Link | 5000 | 5000
Cableado
| Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
| Patch Cord CAT6 (Usuarios) | 80 | Piezas | 1 ft | Conexión patch panel → switch |  | Link | Link | 1.95 | 156
| Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 4 | Piezas | 5 ft | Conexión switch → patch panel | Se selecciona 5 ft permitir radio de curvatura adecuado, gestión por organizadores horizontales y evitar tensión en conectores dentro del rack. | Link | Link | 7.49 | 29.96
[9 empty] | Total Precio | 10005.96
CABLEADO (utp)
| Tubos | Cables | Total (m) | Tubo pulgadas |  |  | Cable CAT6 |  |  | Canaleta Total Tramos
| TOTAL | 80 | 65.03 | 0 |  |  | 123.03 |  |  | 58
| Tubo 1 | 16 | 9.36 | 1 1/4" | Isla C hacia la bandeja principal
| Tubo 2 | 14 | 9.36 | 1 1/4" | Isla B hacia la bandeja principal
| Tubo 3 | 9 | 3.32 | 1" | Isla D hacia la bandeja principal
| Tubo 4 | 6 | 1.62 | 3/4" | Isla D hacia la bandeja principal |  | Rejilla Principal
| Tubo 5 | 1 | 0.13 | 1/2" | Isla D hacia la bandeja principal |  | Largo | 18.07
| Tubo 6 | 17 | 9.66 | 1 1/2" | Isla A hacia la bandeja principal |  | ancho | 0.1
| Tubo 7 | 4 | 9.77 | 3/4" | Oficina de RRHH hacia la bandeja principal |  | alto | 0.6
| Tubo 8 | 1 | 0.2 | 1/2" | Oficina de RRHH hacia la bandeja principal
| Tubo 9 | 3 | 0.2 | 1/2" | Oficina de RRHH hacia la bandeja principal
| Tubo 10 | 1 | 2.45 | 1/2" | Isla A hacia la bandeja principal
| Tubo 11 | 1 | 0.23 | 1/2" | Fuera de la oficina de RRHH
| Tubo 12 | 4 | 9.67 | 3/4" | Cuarto de impresión y archivo + Oficina gerente financiero
| Tubo 13 | 1 | 7.68 | 1/2" | Oficina gerente financiero
| Tubo 14 | 2 | 1.38 | 1/2" | Cuarto de telecomunicaciones
| Componente | Cantidad Total | Precio/Unidad ($) | Precio/Total ($) | Ficha técnica 1 | Link de compra | Características adicionales
| Rejilla 105x100mm (3m) | 6 | 33.68 | 202.08 | https://electroenchufe.com/wp-content/uploads/2023/07/Catalogo-Obo-Bettermann-2023.pdf | https://electroenchufe.com/p/bandeja-de-rejilla-105x100x3000mm-g/?srsltid=AfmBOooMbFIylggUsMBV_u1oZXvf4-w4VbzPOzo-nXcqrCXVZlUA3V_s
| Faceplates 1 puerto | 1 | 2.4 | 2.4 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-cfp-6118-face-plate-para-1-jacks-rj45-color-blanco/?srsltid=AfmBOoqL24EQ9g8sDeavXpNoO77aR2nrLdE27qDdZWK_R99dwP4uwWoT | https://www.kywi.com.ec/canaleta-de-pvc-de-2-m-x-20mm-x-12mm-de-ancho-diseno-de-1-compartimiento-con-fijacion-mediante-tornillo/p
| Faceplates 2 puertos | 20 | 2.5 | 50 | https://www.sincables.com.ec/product/wall2-ampxl-face-plate-para-2-jack-rj-45-color-blanco/ | https://tecnit.com.ec/producto/faceplate-de-2-puertos-panduit-nk2fiwy-blanco-tapa-para-caja-sobrepuesta/?srsltid=AfmBOoqQzZgmpmACDJJz05RWj3YBSQZACE4K6EoYcBW8cuFnzC_XBqQu
| Faceplates 4 puertos | 5 | 1 | 5 | https://www.mercadolibre.com.ec/faceplate-placa-rj45-tipo-keystone-para-4-tomas-jack-redes/up/MECU2434255957#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=49956257-b359-4957-9d70-8acb032d43cd&wid=MEC517551538&sid=se | https://www.mercadolibre.com.ec/faceplate-placa-rj45-tipo-keystone-para-4-tomas-jack-redes/up/MECU2434255957#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=49956257-b359-4957-9d70-8acb032d43cd&wid=MEC517551538&sid=se
| Canaletas 25x15mm | 7 | 1.65 | 11.55 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr=
| Codo 25 x 15mm | 16 | 1.65 | 26.4 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr=
| Patchcords (1 ft) | 20 | 1.95 | 39 | https://connection-cs.com/?m=pn_product.php&id=12&sid=34&pn=CPC-6201 | https://www.sincables.com.ec/product/cpc-6201-connection-patchcord-utp-100-cobre-23-awg-cat6-1ft-azul/?srsltid=AfmBOooe6YrHjlUSgWYo1MrgDyb3w4Jr05F0bq_R8T0gSHSJJ3ImsOOw
| Patchcords (5 ft) | 60 | 4.47 | 268.2 | https://www.fs.com/mx/products/63446.html | https://www.fs.com/mx/products/63446.html
| Cajetines 55mm | 26 | 3 | 78 | https://www.se.com/co/es/product/download-pdf/DXN5002S?filename=Schneider+Electric_Dexson_DXN5002S.pdf | https://www.dyprelec.com/producto/cajetin-rectangular-sobrepuesto-dexson-55mm/?srsltid=AfmBOoqQNy-prX1qQapc8JqJtL0j8ceU1ryxCEp37jtPlWcOVwzW-bnL
| Jacks RJ-45 CAT6 Blindado | 80 | 5 | 400 | https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-z-max-6a-shielded-outlets_spec-sheet.pdf | https://www.sincables.com.ec/product/crj-8201-connection-jack-modular-apantallado-cat6a/
| Teléfono IP Yealink SIP-T31P | 29 | 75 | 2175 | https://www.yealink.com/es/product-detail/ip-phone-t31p | https://www.amazon.com/-/es/Tel%C3%A9fono-pulgadas-adaptador-corriente-SIP-T31P/dp/B093KTSMZ1
| PC ASUS NUC 14 Essential Intel Processor N150 | 29 | 310 | 8990 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866
| ASUS Monitor de cuidado ocular de 27 | 29 | 110 | 3190 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1
| Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M428fdw | 2 | 500 | 1000 | https://www.hp.com/ec-es/products/printers/product-details/2100584485 | https://tecmanecuador.com/producto/hp-impresora-laserjet-pro-m428fdw/
| Cámara IP Industrial Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL | 7 | 290 | 2030 | https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2t46g2-isu-sl/ | https://www.securame.com/ds-2cd2t46g2-isusl28mmc-camara-ip-hikvision-4mp-pro-ir60m-28mm-h265-poe-sd-wdr-acusense-p-4991.html | Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua) y IK10 (antivandálica y resistente a impactos).
| Access Point Wi-Fi 6 Cisco Catalyst 9115AXI | 3 | 640 | 1920 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861
| Sensor de humo | 7 | 58.13 | 406.91 | https://sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2020/05/P23283-Sensor-de-Humo-DC9V.pdf | https://www.amazon.com/-/es/System-Sensor-Detector-fotoeléctrico-2W-B/dp/B0015Q7RFE/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3A3VD9KFPC88S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.o2KsnvmoGmUjLUaafXVBbOVPKM1TQ2ObFa8f_SHQh-bdTnVVtaX4ImrhgdRInjuJdZw20lz94hgqzLCghr7-7v2Eck40yhuNCNP_fG3G56La_uygwN995dBuWbrWnS3Oq7FOaNeSvdFhbAJCdr7pmZTulIJwqp2Tza_I15uaOqkgOQPP9xvvB2T9pkGdU_Rq7aUG6-HqY0WVEQ0RBqHhcR2WTQFJvBRSQyzetLGwdON5XIctfnIqG0xJXIxXwfaHCnKDjUJuUgY_GC76UFtS0KIHHL8kO0OOgt1sWCgPo-U.NlmUrXjpRnELy4iSn8YlyFrH7E3FVv1v-dnkO_fytY4&dib_tag=se&keywords=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado&qid=1770478003&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado%2Caps%2C171&sr=8-1&th=1
| Sensor de temperatura | 1 | 14.6 | 14.6 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1
| Tubo Conduit 1/2 pulgada x3m | 10 | 3.37 | 33.7 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-12-095cm/ | https://www.promart.ec/tubo-emt-1-1-2x3m-1-65mm-galvanizado-luxar/p?srsltid=AfmBOopihlhZf2wc4nPCFsw_NiJCIYFIeQRUC71DKqHwDgySYXAv_pL-&utm_source=chatgpt.com
| Tubo Conduit 3/4 pulgada x3m | 7 | 4.77 | 33.39 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-34/ | https://electrocenter.ec/producto/tubo-1-emt-galvanizado-pesado-1-45-mm-b1/?utm_source=chatgpt.com
| Tubo Conduit 1 pulgada x 3m | 3 | 7.25 | 21.75 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1// | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-12-095cm/
| Tubo Conduit 1 ¼ pulgadas (1.25") | 2 | 1.74 | 3.48 | https://tienda.demaco.ec/tubo-pvc-conduit-1-1-4-40mm-3m-pesado-plastidor | https://tienda.demaco.ec/tubo-pvc-conduit-1-1-4-40mm-3m-pesado-plastidor
| Tubo Conduit 2 pulgadas | 2 | 4.02 | 8.04 | https://www.portaldisensa.com/imagens_cr/disensa/91030185_REVIEW.pdf | https://disensa.com.ec/producto/tubo-pvc-ec-2-x-6m-280psi-ced40-plastigama/
| Caja de Paso 150 x 150 x90 mm | 20 | 3.2 | 64 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.promart.ec/caja-paso-15x15x10cm-c24-trossa/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
| Caja de Paso 200x 200x90 mm | 2 | 4.57 | 9.14 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.kywi.com.ec/caja-d-paso-20cm-x20cm-tol-galvanizado/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
| TOTAL | 388 |  | 20982.64
| Valor Total + Insumos rack piso |  |  | 30988.6
UTP Cat6 → Suficiente para redes de 1Gbps hasta 55 m y para la mayoría de oficinas.
Cálculo de Ancho de Banda Piso 4
| Área / Departamento | Puestos Totales | Tipo de uso principal | Mbps promedio por usuario | % Usuarios Simultáneos | Usuarios Concurrentes | Ancho de Banda Requerido (Mbps)
| Contabilidad y Tesorería | 40 | Financiero Crítico (ERP/SAP) | 5 Mbps (PC) / 2.5 Mbps (WiFi) / 0.1 Mbps (VoIP) | 70% PCs / 100% VoIP / 80% WiFi | 12 PCs + 12 Tel + 2 Cam + 12 WiFi | 75,4
| Compras y Gerencia | 30 | Administrativo y Gestión | 5 Mbps (PC) / 2.5 Mbps (WiFi) / 2 Mbps (Imp) | 70% PCs / 100% VoIP / 20% Imp | 7 PCs + 7 Tel + 1 Cam + 8 WiFi + 2 Imp | 46
| Legal y RRHH | 35 | Documentación Legal y Videollamadas | 5 Mbps (PC) / 2.5 Mbps (WiFi) / 4 Mbps (Cam) | 70% PCs / 100% VoIP / 80% WiFi | 10 PCs + 10 Tel + 3 Cam + 10 WiFi | 54
|  | 105 |  |  |  | TOTAL | 175,4
[6 empty] | 30% DE RESERVA (PICOS) | 52,62
[6 empty] | TOTAL + 30% | 228,02
[6 empty] | Total estimado | 250Mbps
| Área | PCs | Teléfonos | Impresoras | APs | Cámaras | Sensores | Mbps_PC | Mbps_Tel | Mbps_Imp | Mbps_AP | Mbps_Cam | Mbps_Sen | %Sim_PCs | %Sim_Tel | %Sim_Imp | %Sim_AP | %Sim_Cam | %Sim_Sen | Ancho de Banda (Mbps)
| Contabilidad | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,1 | 2 | 30 | 4 | 0,1 | 70% | 100% | 30% | 80% | 100% | 100% | 75,4 | A futuro
| Compras | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0,1 | 2 | 20 | 4 | 0,1 | 70% | 100% | 20% | 80% | 100% | 100% | 46
| Legal | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0,1 | 2 | 25 | 4 | 0,1 | 70% | 100% | 20% | 80% | 100% | 100% | 54

## DTC RACK 12
RACK 1 RED | [7 empty] | https://www.amazon.com/-/es/Eaton-Tripp-Lite-profundidad-Co-Location/dp/B002J9HEV8/ref=sr_1_1?adgrpid=172349964906&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OcL7_u_LEiLV6WuMCXOkLpGDVfsq9vRqlQGFhXE-x8aMwTfdPv0FESB-BTUJxvMx6pGPdTy8GO32z2ogVM5v1rIHhQWkNIS_XyhexkLbkp99L8zC9A53h-FKoEujtd-fKqy--AKm3I1gpApkaeN6kUaxrZXNl9DkY3G1wwEHRQ-1oyoDyM_7boGY2GpqkXCwTYgwumeTYWQ_hVZAQCzUJFJkzRNTC9AkDCIusPAurDc.wTThJbqS0RwdH2dpifokeQYvXitEO1t9t7XY-H-LCMg&dib_tag=se&hvadid=727238111955&hvdev=c&hvlocphy=9069516&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=15525425930531610957&hvtargid=kwd-3966075603&hydadcr=20779_13331630&keywords=42u+server+rack+cabinet&mcid=c43aff6b40cd358187de1f62d3935dd0&qid=1770752325&sr=8-1
Unidad (U) | Equipo / Componente | Función Estratégica | Capacidad base | Modelo sugerido | Ancho de banda (BW esperado) | Velocidad de transferencia (Link) | Justificación del modelo | Precio | link de compra
42 | Organizador Horizontal | Gestión patch cords superiores | — | Panduit WMPFSE (1U) o similar | — | — | Orden físico, evita tirones. | 79.89 | https://www.mercadolibre.com.ec/organizador-vertical-para-rack-abierto-42ur-beaucoup-i-1159/p/MEC2060140598#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=202a82b7-6526-43a1-b4e2-5c64b053e9bb&wid=MEC516152963&sid=search
41 | Patch Panel Backbone (48p) | Troncales hacia otros pisos y racks | Cat6A | Patch panel Cat6A 48p keystone | Hasta 10 Gbps por enlace (según uplink usado) | 1G hoy / 10G posible | Cat6A en backbone para crecer a 10G sin cambiar panelado. | 45 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-modular-nexxt-cat6-48-puerto-hd-certificado-rack/p/MEC2055800519#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=efb31816-171c-43c1-950c-4ac973487c63&wid=MEC521209598&sid=search
40 | Organizador Horizontal | Orden entre backbone y core | — | Organizador 1U D-ring | — | — | Gestión de latiguillos. | 79.89 | https://www.mercadolibre.com.ec/organizador-vertical-para-rack-abierto-42ur-beaucoup-i-1159/p/MEC2060140598#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=202a82b7-6526-43a1-b4e2-5c64b053e9bb&wid=MEC516152963&sid=search
39 | Panel Ciego / Reserva | Reserva/flujo de aire | — | Blank panel 1U | — | — | Aire + estética + expansión. | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
38 | Firewall NGFW | Seguridad perimetral, inspección, VPN | 1G LAN/WAN | FortiGate 60F (o Sophos XGS 87) | ≈300–800 Mbps “realistas” (según reglas/UTM) | 1 Gbps | Gama mediana suficiente para VLANs, NAT, VPN, control sin sobredimensionar. | 708.9 | https://www.amazon.com/gp/aw/d/B081268J3Q/?_encoding=UTF8&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=de83348d185ac3557550a5ea366686ac&hsa_cr_id=0&qid=1770748058&sr=1-1-9e67e56a-6f64-441f-a281-df67fc737124&ref_=sbx_s_sparkle_sbtcd_asin_0_img&pd_rd_w=xUlfi&content-id=amzn1.sym.9f2b2b9e-47e9-4764-a4dc-2be2f6fca36d%3Aamzn1.sym.9f2b2b9e-47e9-4764-a4dc-2be2f6fca36d&pf_rd_p=9f2b2b9e-47e9-4764-a4dc-2be2f6fca36d&pf_rd_r=5Y7K4XJ48G9F953PC67Z&pd_rd_wg=ButQV&pd_rd_r=dc991604-e2fc-4b87-8b28-a941f164e0a2&th=1
35–37 | Espacio Reserva | Ventilación zona seguridad | — | — | — | — | Separación térmica y crecimiento.
34 | Router de Borde | Procesa el tráfico WAN de 382.5 Mbps. Soporta servicios de voz (VoIP) y seguridad para los 123 dispositivos del piso. Modelo estándar para simulación en Packet Tracer. |  | Cisco 2911/K9 | 75 Mbps | 1 Gbps | Separación térmica y crecimiento. | 1567 | https://www.router-switch.com/cisco2911-k9-p-156.html
33 | SWITCH CORE DC | Agregación central (L2) + troncales | 24x1G + uplinks | Cisco Catalyst 3650 24 Puerto | ≈1 Gbps por uplink activo (hoy) / ≈10 Gbps si migras uplinks | 1 Gbps acceso / 10 Gbps uplink (si se usa) | Core L2 “justo”: 24 puertos cobre + uplinks para backbone/servidores. | 544.87 | https://www.amazon.es/Cisco-CATALYST-3650-24-PORT/dp/B01N0ZGJ66
32 | Organizador Horizontal | Orden hacia distribución | — | Organizador 1U | — | — | — | 79.89 | https://www.mercadolibre.com.ec/organizador-vertical-para-rack-abierto-42ur-beaucoup-i-1159/p/MEC2060140598#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=202a82b7-6526-43a1-b4e2-5c64b053e9bb&wid=MEC516152963&sid=search
31 | Panel Ciego | Flujo aire frontal | — | Blank panel 1U | — | — | — | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
U30 | Patch Panel Piso2 #1 | Patch a SW Acceso #1 | Cat6 24p | Patch panel Cat6 24p | ≈1 Gbps por enlace | 1 Gbps | Acceso a 1G suficiente para puestos/AP/VoIP. | 90 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-24-puertos-nexxt-cat6-con-jacks-certificado-rack/up/MECU2434096693#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f9258e4b-2927-4abb-b7a9-c57a6ee54aef&wid=MEC521040590&sid=search
U29 | SW Acceso Piso2 #1 (PoE+) | Usuarios/VLANs Piso2 | 24x1G PoE+ | SWITCH CISCO CATALYST C1000-24P-4G-L | Uplink efectivo: ~600–900 Mbps (uso real) | 1 Gbps | PoE+ para AP/VoIP/CCTV sin inyectores. | 1034.35 | https://ecuacomp.com/producto/switch-cisco-catalyst-c1000-24p-4g-l-administrable-l2-de-24-puertos-10-100-1000-poe-195w-4-puertos-gigabit-sfp/
U28 | Patch Panel Piso2 #2 | Patch a SW #2 | Cat6 24p | Patch panel Cat6 24p | ≈1 Gbps por enlace | 1 Gbps | — | 90 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-24-puertos-nexxt-cat6-con-jacks-certificado-rack/up/MECU2434096693#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f9258e4b-2927-4abb-b7a9-c57a6ee54aef&wid=MEC521040590&sid=search
U27 | SW Acceso Piso2 #2 (PoE+) | Usuarios/VLANs Piso2 | 24x1G PoE+ | SWITCH CISCO CATALYST C1000-24P-4G-L | ~600–900 Mbps uplink | 1 Gbps | Homogeneidad de modelo. | 1034.35 | https://ecuacomp.com/producto/switch-cisco-catalyst-c1000-24p-4g-l-administrable-l2-de-24-puertos-10-100-1000-poe-195w-4-puertos-gigabit-sfp/
U26 | Patch Panel Piso2 #3 | Patch a SW #3 | Cat6 24p | Patch panel Cat6 24p | ≈1 Gbps por enlace | 1 Gbps | — | 90 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-24-puertos-nexxt-cat6-con-jacks-certificado-rack/up/MECU2434096693#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f9258e4b-2927-4abb-b7a9-c57a6ee54aef&wid=MEC521040590&sid=search
U25 | SW Acceso Piso2 #3 (PoE+) | Usuarios/VLANs Piso2 | 24x1G PoE+ | SWITCH CISCO CATALYST C1000-24P-4G-L | ~600–900 Mbps uplink | 1 Gbps | — | 1034.35 | https://ecuacomp.com/producto/switch-cisco-catalyst-c1000-24p-4g-l-administrable-l2-de-24-puertos-10-100-1000-poe-195w-4-puertos-gigabit-sfp/
U24 | Patch Panel Piso2 #4 | Patch a SW #4 | Cat6 24p | Patch panel Cat6 24p | ≈1 Gbps por enlace | 1 Gbps | — | 90 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-24-puertos-nexxt-cat6-con-jacks-certificado-rack/up/MECU2434096693#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f9258e4b-2927-4abb-b7a9-c57a6ee54aef&wid=MEC521040590&sid=search
U23 | SW Acceso Piso2 #4 (PoE+) | Usuarios/VLANs Piso2 | 24x1G PoE+ | SWITCH CISCO CATALYST C1000-24P-4G-L | ~600–900 Mbps uplink | 1 Gbps | 96 puertos totales (4x24) para ~75 nodos + crecimiento. | 1034.35 | https://ecuacomp.com/producto/switch-cisco-catalyst-c1000-24p-4g-l-administrable-l2-de-24-puertos-10-100-1000-poe-195w-4-puertos-gigabit-sfp/
22 | Organizador Horizontal | Gestión cables acceso | — | Organizador 1U | — | — | — | 90 | https://www.mercadolibre.com.ec/patch-panel-24-puertos-nexxt-cat6-con-jacks-certificado-rack/up/MECU2434096693#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f9258e4b-2927-4abb-b7a9-c57a6ee54aef&wid=MEC521040590&sid=search
21 | PDU Horizontal | Distribución eléctrica | 15A/20A | APC AP9565 (o similar) | — | — | No aplica BW; solo energía confiable. | 170 | https://www.amazon.com/-/es/APC-AP9565-Protector-contra-sobretensiones/dp/B0001JXAAW?th=1
18–20 | UPS Rackmount | Respaldo eléctrico | 3kVA | APC SMT3000RM2U | — | — | Soporta core+acceso+firewall; margen por PoE variable. | 1822.85 | https://octopart.com/es/part/apc/SMT3000RM2U?gad_source=1&gad_campaignid=20635219167&gbraid=0AAAAADZKcp9xQALR5w_b0-P2SOOTc43Tz&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOgl8ykYNvhbaAvaGpHIs5hyRD339NcInHsXBfcG57DUEt804NetcOS0aAka2EALw_wcB
[7 empty] | TOTAL | 9701.59
U | Equipo / Componente | Función Estratégica | Capacidad base | Modelo sugerido | BW esperado | Velocidad (link) | Justificación del modelo | Precio | link de compra
42 | Organizador horizontal | Gestión patch cords superiores | — | Organizador 1U (Panduit / TrippLite) | — | — | Orden y mantenimiento, evita tirones/desconexiones. | 29.99 | https://www.mercadolibre.com.ec/organizador-horizontal-panduit-patchlink-1ur-para-rack-19/up/MECU2434096431#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=58fa6740-8b1f-4e39-9442-fbecbdaa3fbb&wid=MEC516172004&sid=search
41 | Patch Panel Servidores (24p Cat6A) | Concentrar conexiones de servidores hacia CORE | 24 puertos | Patch panel Cat6A 24p (Panduit/Leviton) | Hasta 10G por enlace | 1G hoy / 10G posible | Cat6A permite crecer a 10G sin recablear, pero hoy opera perfecto a 1G. | 39.99 | https://www.mercadolibre.com.ec/panel-de-parcheo-panduit-nkfp24y-negro/p/MEC29390544#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=4&type=product&tracking_id=816d4ea3-ec9f-4656-8931-7423e63825bc&wid=MEC759434504&sid=search
40 | Organizador horizontal | Orden entre patching y equipos | — | Organizador 1U | — | — | Limpieza del frontal y facilidad de troubleshooting. | 79.89 | https://www.mercadolibre.com.ec/organizador-vertical-para-rack-abierto-42ur-beaucoup-i-1159/p/MEC2060140598#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=202a82b7-6526-43a1-b4e2-5c64b053e9bb&wid=MEC516152963&sid=search
39 | Panel ciego / reserva | Flujo de aire + expansión | — | Blank panel 1U | — | — | Mejora térmica y deja espacio para crecimiento. | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
38
37 | Servidor de Telefonía (IP-PBX) | Control de llamadas/extensiones (voz) | 1U | Dell PowerEdge R250 / HPE DL20 Gen10 | Bajo (voz) | 1G | Voz no requiere mucho BW, pero sí estabilidad. Un 1U liviano es suficiente. | 1659.99 | https://www.mercadolibre.com.ec/servidor-dell-poweredge-t160-xeon-6315p-4core-16gb-ram-1tb/up/MECU2438800678#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=53f710ef-7493-45b9-8cf0-63cabc68afb5&wid=MEC514157061&sid=search
36 | Consola (Monitor/KVM) | Gestión local de servidores | 1U | KVM consola 17” rackmount (Tripp Lite / StarTech) | — | — | Administración rápida sin laptop; defendible en DC real. | 79 | https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-732316570-cable-kvm-45m-tripp-lite-pn-p780-015-_JM#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=item&tracking_id=6b66e102-d83f-4445-8b44-9a66e69a3600&wid=MEC732316570&sid=search
35 | Bandeja (shelf) | Equipo no rackeable (router/ONT, etc.) | 1U | Bandeja 1U | — | — | Si el ISP deja ONT/Router pequeño, aquí queda fijo y ordenado. | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
34 | Servidor DNS/DHCP | Direcciones IP + resolución nombres | 1U | Dell R250 / HPE DL20 | Bajo | 1G | Servicio crítico pero liviano; 1U suficiente. | 1659.99 | https://www.mercadolibre.com.ec/servidor-dell-poweredge-t160-xeon-6315p-4core-16gb-ram-1tb/up/MECU2438800678#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=a19b9b59-9366-42c4-9c06-bd0f374a98ef&wid=MEC514157061&sid=search
33 | Servidor IoT / VMS | Monitoreo IoT + cámaras (si aplica) | 2U recomendado | Servidor Dell PowerEdge R350 Intel Xeon | Alto (CCTV/IoT) | 1G mínimo (ideal preparado 10G) | Es el que más “jala” tráfico y almacenamiento. Si hay muchas cámaras, aquí se justifica crecimiento. | 3242 | https://nanotroniconline.com/producto/servidor-dell-poweredge-r350-intel/
32 | Servidor Email | Correo interno/servicios mail | 1U | Dell R250 / HPE DL20 | Bajo–medio | 1G | Tráfico moderado; lo importante es disponibilidad. | 1659.99 | https://www.mercadolibre.com.ec/servidor-dell-poweredge-t160-xeon-6315p-4core-16gb-ram-1tb/up/MECU2438800678#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=a19b9b59-9366-42c4-9c06-bd0f374a98ef&wid=MEC514157061&sid=search
31 | Servidor FTP | Transferencia/backup de archivos | 1U | Dell R230 / HPE DL20 | Medio (picos) | 1G | Picos por subidas; 1G alcanza para campus. | 389.99 | https://www.ebay.com/itm/376868474298?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=711-166974-028196-7&mkcid=2&mkscid=101&itemid=376868474298&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&googleloc=9069516&poi=&campaignid=23498774567&mkgroupid=192764049032&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=10593666&merchantid=6578064&geoid=9069516&gad_source=1&gad_campaignid=23498774567&gbraid=0AAAAAD_QDh-PqTeOqsznj3TeokZ40gEms&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOgmSEIXIngu6Hd0P_6yaXX6Xj7nFPQxKPfxqvmVOlXBPB17kED8cnbUaAvujEALw_wcB
30 | Servidor Web/Intranet | Portal interno / web corporativa | 1U | Dell R230 / HPE DL20 | Bajo–medio | 1G | Carga típica interna no requiere más. | 389.99 | https://www.ebay.com/itm/376868474298?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=711-166974-028196-7&mkcid=2&mkscid=101&itemid=376868474298&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&googleloc=9069516&poi=&campaignid=23498774567&mkgroupid=192764049032&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=10593666&merchantid=6578064&geoid=9069516&gad_source=1&gad_campaignid=23498774567&gbraid=0AAAAAD_QDh-PqTeOqsznj3TeokZ40gEms&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOgmSEIXIngu6Hd0P_6yaXX6Xj7nFPQxKPfxqvmVOlXBPB17kED8cnbUaAvujEALw_wcB
29 | Servidor Base de Datos (SQL “nombrado”) | BD corporativa (documentado) | 1U/2U | Servidor Dell PowerEdge R350 Intel Xeon | Medio | 1G | No sobrado: BD es crítico y suele crecer con el tiempo. | 3242 | https://nanotroniconline.com/producto/servidor-dell-poweredge-r350-intel/
28 | Panel ciego / reserva | Aire/crecimiento | 1U | Blank panel 1U | — | — | — | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
27–26
25 | Panel ciego | Aire | 1U | Blank panel 1U | — | — | — | 7.95 | https://www.sincables.com.ec/product/connection-bpa-0001-panel-ciego-para-rack-1u-19/?srsltid=AfmBOoowXewxcEyxiyFHPDZYXBJV84S6eBH3qBgmYHYOLUHEFyPhzoDf
24 | PDU horizontal | Distribución eléctrica | 1U | APC / Tripp Lite 15A/20A | — | — | Estándar rack. | 291.59 | https://www.amazon.com/SMART1500LCD-Respaldo-corriente-Senoidal-Profundidad/dp/B000DZRY9C/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=147231616930&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jnVTrrNz-T_wCEo3l_H0vK0NraPlWriG9-u3V9UIdpQN0Y6pAeZRBBC2fqrXfrmJaLq1oBh6Jpj1G1vJKiRcB0NGWI691-eDWFuimWfvdMq3n51WQ59aORwKI4K2jwxgQk8iRZSAJp5tAo7TPwujN8R5GrtS7kYZdMIeyqTPj6Yb8qAb64yvGYipGKGGJ7s7bn-ou1co8cuyA_3nvB6DuYFprxeIK8waXEs30mCyw2s.HzXqnQnf9CP3hg505aiWq6eB8bdkXaUvXbxFCTZVsuY&dib_tag=se&hvadid=668214457912&hvdev=c&hvlocphy=9069516&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=5044980437917770385&hvtargid=kwd-297715708015&hydadcr=20776_13331643&keywords=apc%2Bsmart-ups%2B1500va&mcid=fe430c3a9d3b3d5ba44326e7b2079bc4&qid=1770750759&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
21–23 | UPS Rackmount | Respaldo eléctrico | 2–3U | APC SMT3000RM2U (o 2200VA si ajustas) | — | — | Mantiene DC vivo ante cortes y permite apagado seguro. | 1399 | https://www.amazon.com/-/es/APC-SmartConnect-SMT3000RM2UC-alimentaci%C3%B3n-ininterrumpida/dp/B0785NCFMY/ref=sr_1_1?adgrpid=167396626719&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jRsdR4B01GnOFUcF-hXUTpSdQDWwnxMRx0T-9J_CWH-v3FIw_8kAUgHNlzH2CqcEjvM5fymM-Cqce_FW-rMd-lSC9OQKUH-bhXdngBYves-Rm_KqMuwsXLGVedVxoZx6u94RMyTPDQO4BQkUgsiEgzfSV4kyD52bNOn7pRxu3Vr9aGw-pU5KGI4W9an9sV-JVgQj6SJhw9yyztqsbHAK5t0KSzQzYqFt4mKMFjAKuRPpv304jdZV98okSZ2lU8dpNUJPUb1uega_AFnt6PrlNu86zv8CWfQw0aUTDR37DeI.l640mRUnAYLmUDWxYv54txhyMlMTUOdWuuSYWNijQBg&dib_tag=se&hvadid=715330665975&hvdev=c&hvlocphy=9069516&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=15486252816001185669&hvtargid=kwd-361241923117&hydadcr=2747_13713694&keywords=ups%2Bapc%2B3000va&mcid=331216f9688631e3b63885e01722b24c&qid=1770750864&s=electronics&sr=1-1&th=1
1–20 | Reserva | Expansión | — | — | — | — | Espacio para más servidores/discos/segundo UPS.
[7 empty] | TOTAL | 14195.21
[6 empty] | TOTAL RACK 1 y 2 |  | 23896.8

## FÁBRICA
[11 empty] | PKT | TV | laptop
[12 empty] | HMI | PC
Face Plate
ÁREA | LARGO | ANCHO | ALTO | TRABAJADORES | PC | TELEFONOS | IMPRESORAS | AP | CÁMARAS | SENSORES | PROYECTORES | TV/HMI | ROBOTS | MAQUINAS IoT | PLC | PUESTOS DE TRABAJO | Área | Elemento | Cantidad dispositivos | Faceplate totales | Área de trabajo | 1 puerto | 2 puertos | 3 puertos | 4 puertos |  |  | Patchcord |  |  | Faceplate |  |  | Cajetin | Dimensiones Canaleta |  |  |  | Codo Canaleta |  | T canaleta | Codo Tubo |  | Total rejilla
LOBBY | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 5 | LOBBY | PCs | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | max 2 cables |  | max 7 cables |  | max 2 cables | max 7 cables | max 7 cables | max 2 cables | max 17 cables | max 47 cables |  | max 19 cables |  |  | Dispositivos por Wireless
[18 empty] | Teléfonos | 1 | [7 empty] | Área | 1 ft | 3 ft | 5 ft | 1 puerto | 2 puertos | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 40x25mm(2m) | Recorrido en m | 25x15mm | 40x25mm | 40x25mm | 3/4'' (19mm) | 2'' (50mm) | 100x60mm (3m) | Recorrido en m | 60x40mm (3m) | Recorrido en m |  | Impresora Enfermería | 1
OFICINAS | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 17 |  | Cámaras | 1 | [7 empty] | LOBBY | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 51.8 | 17 | 49.95
[18 empty] | Sensor Seguridad | 1
SALA DE JUNTAS | 8 | 4 | 3 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | Sensor Humo | 1 | [7 empty] | OFICINAS | 5 | 12 | 0 | 5 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5.9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1
[17 empty] | OFICINAS | PCs | 1 | 11 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0
CAPACITACION | 8 | 6 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | PCs | 1 | [7 empty] | SALA JUNTAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | PCs | 1
BAÑOS/VESTIDORES | 8 | 12 | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | PCs | 1 | [7 empty] | CAPACITACÍON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | PCs | 1
ENFERMERIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | PCs | 1 | [7 empty] | BAÑOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Teléfonos | 1
COMEDOR | 8 | 8.5 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  | Teléfonos | 1 | [7 empty] | ENFERMERIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Teléfonos | 1
CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | 3 | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | [5 empty] | 4 |  | Teléfonos | 1 | [7 empty] | COMEDOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[18 empty] | Teléfonos | 1
SALA DE MONITOREO | 3.05 | 3.85 | 3 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 4 |  | Teléfonos | 1 | [7 empty] | PASILLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Impresora | 1
PASILLO | 3 | 47.4 | 3 | [5 empty] | 3 | 2 | [5 empty] | 5 |  | Cámaras | 1 | [7 empty] | SALA MONITOREO | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Cámaras | 1
ALMACEN IN | 9.475 | 23.7 | 7.5 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 |  | Access Point | 1 | [7 empty] | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
[18 empty] | Sensor Humo | 1
ALMACEN OUT | 9.475 | 23.55 | 7.5 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | SALA JUNTAS | TV | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | 26 | 21 | 0 | 27 | 10 | 47 | 29 | 11 | 17.25 | 5 | 8.81 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 51.8 | 17 | 49.95
[18 empty] | Sensor Humo | 1
PINTURA | 16 | 10.95 | 7.5 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 3 | 12 | CAPACITACIÓN | Proyector | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Sensor Humo | 1 | [8 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo Tubo | Tubo Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla) | Recorrido Total (CAT 6)
SUB-ENSAMBLAJE | 9 | 19.4 | 7.5 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 15 | ENFERMERIA | PCs | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | LOBBY | Total | 4 | 4.595 |  |  |  |  | 4.595
[18 empty] | Teléfonos | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 0.275 | 3/4'' | 30.67 | 7 | 37.945 | 75.89
MONTAJE | 9.325 | 24 | 7.5 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 11 | 2 | 2 | 18 |  | Access Point | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 4.32 | 3/4'' | 25.65 | 0 | 29.97 | 59.94
[18 empty] | Sensor Humo | 1 | [15 empty] | 0
CUARTO DE COMPRESORES | 7.375 | 4 | 7.5 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | SALA MONITOREO | PCs Videowall | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | OFICINAS | Total | 18 | 22.66 |  |  |  |  | 22.66
[18 empty] | PCs | 1 | [8 empty] | 3 | 2 | 12.11 | 3/4'' | 25.4 | 0 | 37.51 | 75.02
TALLER | 7.375 | 7.25 | 7.5 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4 |  | Teléfonos | 1 | [8 empty] | 4 | 1 | 0.275 | 3/4'' | 23.92 | 2 | 26.195 | 52.39
[18 empty] | Teléfonos | 1 | [8 empty] | 5 | 12 | 6 | 2'' | 22.1 | 5.9 | 34 | 68
LABORATORIO CALIDAD | 9.325 | 11.7 | 7.5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | COMEDOR | Cámaras | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 2 | 4 | 3/4'' | 19.9695 | 0 | 23.9695 | 47.939
[18 empty] | Sensor Humo | 1 | [8 empty] | 7 | 1 | 0.275 | 3/4'' | 18.6265 | 0 | 18.9015 | 37.803
HI-POT | 9 | 11.7 | 7.5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | Baños/Vestidores | Sensor Humo | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | Sensor Humo | 1 | [7 empty] | SALA JUNTAS | Total | 2 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
[16 empty] | 0 | PASILLO | Cámaras | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2 | 3.3 | 3/4'' | 16.1765 | 0 | 19.4765 | 38.953
[16 empty] | 0 |  | Cámaras | 1 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 36 | 14 | 14 | 1 | 4 | 16 | 24 | 1 | 7 | 28 | 2 | 6 | 117 |  | Cámaras | 1 | [7 empty] | CAPACITACI'ON | Total | 2 | 6 |  |  |  |  | 6
[18 empty] | Sensor Humo | 1 | [8 empty] | 9 | 2 | 6 | 3/4'' | 11.1765 | 0 | 17.1765 | 34.353
[18 empty] | Sensor Humo | 1 | [15 empty] | 0
Componente | Cantidad | Precio/Unidad ($) | Precio/Total ($) | Ficha técnica 1 | Link de compra | Características adicionales | [10 empty] | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | Sensor Humo | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 patchcord del patch panel al switch | BAÑOS/VESTIDORES | Total | 2 | 6 |  |  |  |  | 6
Rejilla 100x60mm (3m) | 18 | 97.97 | 1763.46 | https://www.gruponovelec.com/p/ais_bmpi610 | https://www.gruponovelec.com/p/ais_bmpi610 | [12 empty] | Sensor Seguridad | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 3 | 3/4'' | 7.2 | 0 | 10.2 | 20.4
Rejilla 60x40mm (3m) | 17 | 35 | 595 | https://www.mercadolibre.com.ec/bandeja-metalica-porta-cable--y-accesorios-varios--tamanos/up/MECU2433891609 | https://www.mercadolibre.com.ec/bandeja-metalica-porta-cable--y-accesorios-varios--tamanos/up/MECU2433891609 | [12 empty] | Sensor Temperatura | 1 | [8 empty] | 11 | 1 | 3 | 3/4'' | 11.8 | 0 | 14.8 | 29.6
PC ASUS NUC 14 Essential Intel Processor N150 | 14 | 310 | 4340 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866 | [12 empty] | Cámaras | 1 | [15 empty] | 0
ASUS Monitor de cuidado ocular de 27 | 14 | 110 | 1540 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1 | [11 empty] | ALMACEN IN | PCs | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | ENFERMERIA | Total | 4 | 6.85 |  |  |  |  | 6.85
Teléfono IP Yealink SIP-T31P | 14 | 75 | 1050 | https://www.yealink.com/es/product-detail/ip-phone-t31p | https://www.amazon.com/-/es/Tel%C3%A9fono-pulgadas-adaptador-corriente-SIP-T31P/dp/B093KTSMZ1 | [12 empty] | Teléfonos | 1 | [8 empty] | 12 | 2 | 4.1 | 3/4'' | 16.74 | 0 | 23.59 | 44.43
Cámara IP Industrial Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL | 16 | 290 | 4640 | https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2t46g2-isu-sl/ | https://www.securame.com/ds-2cd2t46g2-isusl28mmc-camara-ip-hikvision-4mp-pro-ir60m-28mm-h265-poe-sd-wdr-acusense-p-4991.html | Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua) y IK10 (antivandálica y resistente a impactos). | [11 empty] | Robot Carga/Descarga | 1 | [8 empty] | 13 | 2 | 2.75 | 1'' | 16.74 | 2.4 | 21.89 | 43.78
Control Acceso Biometrico + Clave + Rfid 125Khz Zkteco | 2 | 57 | 114 | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com | [12 empty] | TV | 1 | [15 empty] | 0
Sensor Humo | 20 | 58.13 | 1162.6 | https://sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2020/05/P23283-Sensor-de-Humo-DC9V.pdf | https://www.amazon.com/-/es/System-Sensor-Detector-fotoeléctrico-2W-B/dp/B0015Q7RFE/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3A3VD9KFPC88S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.o2KsnvmoGmUjLUaafXVBbOVPKM1TQ2ObFa8f_SHQh-bdTnVVtaX4ImrhgdRInjuJdZw20lz94hgqzLCghr7-7v2Eck40yhuNCNP_fG3G56La_uygwN995dBuWbrWnS3Oq7FOaNeSvdFhbAJCdr7pmZTulIJwqp2Tza_I15uaOqkgOQPP9xvvB2T9pkGdU_Rq7aUG6-HqY0WVEQ0RBqHhcR2WTQFJvBRSQyzetLGwdON5XIctfnIqG0xJXIxXwfaHCnKDjUJuUgY_GC76UFtS0KIHHL8kO0OOgt1sWCgPo-U.NlmUrXjpRnELy4iSn8YlyFrH7E3FVv1v-dnkO_fytY4&dib_tag=se&keywords=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado&qid=1770478003&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado%2Caps%2C171&sr=8-1&th=1 | [12 empty] | Sensor Humo | 1 | [7 empty] | COMEDOR | Total | 2 | 7.25 |  |  |  |  | 7.25
Sensor Temperatura | 2 | 14.6 | 29.2 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1 | [12 empty] | Cámaras | 1 | [8 empty] | 14 | 2 | 7.25 | 3/4'' | 17.04 | 0 | 24.29 | 48.58
Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M428fdw | 1 | $ 500,00 | $ 500,00 | https://www.hp.com/ec-es/products/printers/product-details/2100584485 | https://tecmanecuador.com/producto/hp-impresora-laserjet-pro-m428fdw/ | [11 empty] | ALMACEN OUT | PCs | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Access Point Wi-Fi 6 Cisco Catalyst 9115AXI | 4 | 640 | 2560 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861 | [12 empty] | Teléfonos | 1 | [7 empty] | PASILLO | Total | 5 | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
Patchcords (1 ft) | 26 | 1.95 | 50.7 | https://connection-cs.com/?m=pn_product.php&id=12&sid=34&pn=CPC-6201 | https://www.sincables.com.ec/product/cpc-6201-connection-patchcord-utp-100-cobre-23-awg-cat6-1ft-azul/?srsltid=AfmBOooe6YrHjlUSgWYo1MrgDyb3w4Jr05F0bq_R8T0gSHSJJ3ImsOOw | [12 empty] | Robot Carga/Descarga | 1 | [8 empty] | 15 | 1 | 2.2 | 3/4'' | 30.5 | 0 | 32.7 | 65.4
Patchcords (3 ft) | 21 | 4.13 | 86.73 | https://suptelcom.com.ec/wp-content/uploads/2026/01/Ficha-Tenica-o-Data-Sheet-de-NK6PC3Y-Patch-Cord-en-Categoria-6-UTP-3ft-o-1-metro-de-color-Int-Gray-en-Panduit-NetKey.pdf | https://suptelcom.com.ec/product/patch-cord-cat6-utp-3ft-blanco-panduit-netkey/ | [12 empty] | TV | 1 | [8 empty] | 16 | 1 | 1 | 3/4'' | 18.45 | 0 | 19.45 | 38.9
Patchcords (5 ft) | 0 | 4.47 | 0 | https://www.fs.com/mx/products/63446.html | https://www.fs.com/mx/products/63446.html | [12 empty] | Sensor Humo | 1 | [8 empty] | 17 | 1 | 1.5 | 3/4'' | 1.7 | 0 | 3.2 | 6.4
Faceplates 1 puerto | 27 | 2.4 | 64.8 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://www.kywi.com.ec/canaleta-de-pvc-de-2-m-x-20mm-x-12mm-de-ancho-diseno-de-1-compartimiento-con-fijacion-mediante-tornillo/p | [12 empty] | Cámaras | 1 | [8 empty] | 18 | 1 | 1 | 3/4'' | 13.34 | 0 | 14.34 | 28.68
Faceplates 2 puerto | 10 | 2.5 | 25 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://tecnit.com.ec/producto/faceplate-de-2-puertos-panduit-nk2fiwy-blanco-tapa-para-caja-sobrepuesta/?srsltid=AfmBOoqQzZgmpmACDJJz05RWj3YBSQZACE4K6EoYcBW8cuFnzC_XBqQu | [11 empty] | PINTURA | PLC Horno | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |  |  | 19 | 1 | 2.6 | 3/4'' | 25.43 | 0 | 28.03 | 56.06
Caja de paso 100x100 mm | 29 | 6.35 | 184.15 |  | https://www.promart.ec/caja-paso-100x100x55-ip55-500dg-dexson/p?srsltid=AfmBOopuPcDdlnk965r90GSNqBGTqBTfU2s4MrrEmlkDbxfSVxwr-YnW | [12 empty] | PLC Cinta | 1 | [15 empty] | 0
Canaletas 25x15mm | 11 | 1.65 | 18.15 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr= | [12 empty] | PLC Pintura | 1 | [7 empty] | SALA MONITOREO | Total | 4 | [5 empty] | 0
Canaletas 40x25mm | 5 | 9 | 45 |  | https://www.kywi.com.ec/canaleta-lisa-40x25-blanca-sin-division-dexson-schneider/p | [12 empty] | Robot pintura 1 | 1 | [8 empty] | 20 |  | 2.72 |  |  |  | 2.72 | 5.44
Codo canaleta 25 x 15mm | 10 | 0.16 | 1.6 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://tienda.demaco.ec/codo-externo-canaleta-20mmx10mm-imp | [12 empty] | Robot pintura 2 | 1 | [15 empty] | 0
Codo canaleta 40 x 25 mm | 4 | 1.34 | 5.36 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://tienda.demaco.ec/angulo-plano-para-canaleta-40x25-blanco-dexson | [12 empty] | Robot pintura 3 | 1 | [7 empty] | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | Total | 4 | [5 empty] | 0
Codo T canaleta 40 x 20 mm | 2 | 1.5 | 3 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://global.tramontina.com/es/p/t-40-x-20-mm-tramontina-blanco-57300084 | [12 empty] | Robot carga | 1 | [8 empty] | Tubo union | 3 | 0.6 | 1'' | 1.4 |  |  | 2
Codo Tubo 3/4'' (19mm) | 5 | 0.2 | 1 | https://www.truper.com/ficha_tecnica_pdf/views/ficha-print.php?id=256384 | https://www.promart.ec/codo-conduit-pvc-3-4/p?srsltid=AfmBOooKYS6-JGOkMtYPJQVuYnslCOufP9jVjr7PvIuWUtVmJuv403tV | [12 empty] | Robot descarga | 1 | [8 empty] | 21 | 1 | 2.06 | 3/4'' |  | 0 | 4.06 | 6.12
Codo Tubo 2'' (50mm) | 1 | 1.12 | 1.12 | https://diverzu.com.ec/get-pdf/LYztLC24OUx0vyhfAiZ0cr1b.pdf | https://diverzu.com.ec/producto/205090 | [12 empty] | Sensor de humo | 1 | [8 empty] | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 3.4 | 4.8
Codo Tubo 3'' (75mm) | 18 | 2.84 | 51.12 | https://www.riegoecuador.com/index.php/productos/codo-90-grados-pvc-pn16-?srsltid=AfmBOor4rdbefvgXjkWHsmQuD8Kcw3ZJHaQ8ekVTZ1pd9AneXakwUAef | https://www.riegoecuador.com/index.php/productos/codo-90-grados-pvc-pn16-?srsltid=AfmBOor4rdbefvgXjkWHsmQuD8Kcw3ZJHaQ8ekVTZ1pd9AneXakwUAef | [12 empty] | HMI(pantalla) | 1 | [8 empty] | 23 | 1 | 0.41 | 3/4'' |  | 0 | 2.41 | 2.82
TV | 3 | 366 | 1098 | https://www.mercadolibre.com.ec/televisor-indurama-43-uhd-4k-google-tv-43tikj5uhd/p/MEC63476074#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=12982aee-e1ac-4d0c-91cd-f68f9514fa55&wid=MEC751530540&sid=search | https://www.mercadolibre.com.ec/televisor-indurama-43-uhd-4k-google-tv-43tikj5uhd/p/MEC63476074#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=12982aee-e1ac-4d0c-91cd-f68f9514fa55&wid=MEC751530540&sid=search | [12 empty] | Camara | 1 | [8 empty] | 24 | 1 | 1.05 | 3/4'' |  | 0 | 3.05 | 4.1
Proyector | 1 | 1421 | 1421 | https://tienda.ietres.com/acer-proyector-p5535-fhd-16-9-mr-jum11-001 | https://tienda.ietres.com/acer-proyector-p5535-fhd-16-9-mr-jum11-001 | [12 empty] | Access Point | 1 | [15 empty] | 962.753
Robot Carga/Descarga | 10 | 185 | 1850 | https://spanish.alibaba.com/product-detail/Automatic-Loading-and-Unloading-Robot-for-1600979192643.html | https://spanish.alibaba.com/product-detail/Automatic-Loading-and-Unloading-Robot-for-1600979192643.html | [11 empty] | SUB-ENSAMBLAJE | PLC zona | 1 | 10 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0
PLC Horno | 1 | 349.17 | 349.17 |  | https://www.plc-city.com/shop/es/industry-automation-plc-cpu-module/sie-6es7214-1bg40-0xb0-nss.html | [12 empty] | Robot 1 cinta 1 | 1
PLC Cinta | 1 | 349.17 | 349.17 |  | https://www.plc-city.com/shop/es/industry-automation-plc-cpu-module/sie-6es7214-1bg40-0xb0-nss.html | [12 empty] | Robot 2 cinta 1 | 1 | [8 empty] | Patchcord |  |  | Faceplate |  |  | Cajetin |  | Dimensiones Canaleta |  |  |  | Codo Canaleta |  | T canaleta | Codo Tubo |  |  | Total rejilla
PLC Pintura | 1 | 349.17 | 349.17 |  | https://www.plc-city.com/shop/es/industry-automation-plc-cpu-module/sie-6es7214-1bg40-0xb0-nss.html | [12 empty] | Robot 3 cinta 1 | 1 | [16 empty] | max 2 cables |  | max 7 cables |  | max 2 cables | max 7 cables | max 7 cables | max 2 cables | max 17 cables |  | max 47 cables
Robot pintura | 3 | 7800 | 23400 | https://7861ccd0460d3fec.en.made-in-china.com/product/kmprCPREjQYH/China-Industrial-Robot-Including-Spray-Painting-Robot-Arm-6-Axis-and-Robotic-Welding-Machine-Automatic-Similar-with-GSK.html?ads_tp=dingtui&srv_id=KngxjvVCZmUw&delivery_region=4 | https://7861ccd0460d3fec.en.made-in-china.com/product/kmprCPREjQYH/China-Industrial-Robot-Including-Spray-Painting-Robot-Arm-6-Axis-and-Robotic-Welding-Machine-Automatic-Similar-with-GSK.html?ads_tp=dingtui&srv_id=KngxjvVCZmUw&delivery_region=4 | [12 empty] | Robot 4 cinta 1 | 1 | [7 empty] | Área | 1 ft | 3 ft | 5 ft | 1 puerto | 2 puertos | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | Cajetines 100x100x80mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 40x25mm(2m) | Recorrido en m | 25x15mm | 40x25mm | 40x25mm | 3/4'' (19mm) | 2'' (50mm) |  | 60x40mm (3m) | Recorrido en m
Robot para cinta - Modelo 1 | 5 | 9900 | 49500 | https://www.alibaba.com/product-detail/Universal-SZGH-Robot-Pick-and-Place_1601220323785.html?spm=a2700.7724857.0.0.24271283WGzdhX | https://www.alibaba.com/product-detail/Universal-SZGH-Robot-Pick-and-Place_1601220323785.html?spm=a2700.7724857.0.0.24271283WGzdhX | [12 empty] | Robot 5 (carga) cinta 1 | 1 | [7 empty] | ALMACEN IN | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5.3 | 4 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 49.95
Robot para cinta - Modelo 2 | 3 | 9900 | 29700 | https://www.alibaba.com/product-detail/Universal-SZGH-Robot-Pick-and-Place_1601220323785.html?spm=a2700.7724857.0.0.24271283WGzdhX | https://www.alibaba.com/product-detail/Universal-SZGH-Robot-Pick-and-Place_1601220323785.html?spm=a2700.7724857.0.0.24271283WGzdhX | [12 empty] | Robot 6 (descarga) cinta 1 | 1
HMI(pantalla) | 4 | 383.77 | 1535.08 | https://www.mercadolibre.com.ec/pantalla-hmi-7--wecon--serialethernetiot/up/MECU3505365143#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=9&type=product&tracking_id=f7ee6b5f-e83d-4af5-bd94-428743bc11e5&wid=MEC696372228&sid=search | https://www.mercadolibre.com.ec/pantalla-hmi-7--wecon--serialethernetiot/up/MECU3505365143#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=9&type=product&tracking_id=f7ee6b5f-e83d-4af5-bd94-428743bc11e5&wid=MEC696372228&sid=search | [12 empty] | Robot 1 cinta 2 | 1 | [7 empty] | ALMACEN OUT | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |  | 4 | 6.5 | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLC Zona | 3 | 349.17 | 1047.51 |  | https://www.plc-city.com/shop/es/industry-automation-plc-cpu-module/sie-6es7214-1bg40-0xb0-nss.html | [12 empty] | Robot 2 cinta 2 | 1 | [7 empty] | TOTAL | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 11.8 | 8 | 13.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49.95
Maquina IoT (cinta) | 2 | 956.88 | 1913.76 |  | https://www.amazon.es/Siemens-Simatic-IOT2050-Quad-Gateway/dp/B08CN87WW3 | [12 empty] | Robot 3 (carga) cinta 2 | 1
Robot union | 7 | 8500 | 59500 | https://www.ebay.com/itm/186731473200?_skw=welding+robot&itmmeta=01KH41JGMPSPW15J8C0KMW0P32&hash=item2b7a102930:g:2f0AAOSw0QdnDlhK&itmprp=enc%3AAQALAAAA8DKQclQvzFwZQpmMrsO4Luo8BuZC%2B4myYny1diLLL9MUcAd%2BQndEaI0w4rezZ1CPXMYdr%2Bt4WXonDlODr211mNdkhVt96kYSxQj5y84dq4kgUANQIolriek6pW87U9kNcK5Np5sBvntm6bm9j5ljLKQBmlm0SVXVcJ95NRbS9yI3xFCLbInjFBu%2Bfofi4ySWDrmkG2BGNanx71e2XgXstI6mFPrulWRJvtnUSIr27%2B8va69SyX0NaAjuXBuFNjn8zkJsVMn%2F5ReO9YBLsPE2dT30FUoYqmSVo%2FUB7uC3G0tHKDGYBOr7g48nrjRDmNL%2FJw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7yKyoGJZw | https://www.ebay.com/itm/186731473200?_skw=welding+robot&itmmeta=01KH41JGMPSPW15J8C0KMW0P32&hash=item2b7a102930:g:2f0AAOSw0QdnDlhK&itmprp=enc%3AAQALAAAA8DKQclQvzFwZQpmMrsO4Luo8BuZC%2B4myYny1diLLL9MUcAd%2BQndEaI0w4rezZ1CPXMYdr%2Bt4WXonDlODr211mNdkhVt96kYSxQj5y84dq4kgUANQIolriek6pW87U9kNcK5Np5sBvntm6bm9j5ljLKQBmlm0SVXVcJ95NRbS9yI3xFCLbInjFBu%2Bfofi4ySWDrmkG2BGNanx71e2XgXstI6mFPrulWRJvtnUSIr27%2B8va69SyX0NaAjuXBuFNjn8zkJsVMn%2F5ReO9YBLsPE2dT30FUoYqmSVo%2FUB7uC3G0tHKDGYBOr7g48nrjRDmNL%2FJw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7yKyoGJZw | [12 empty] | Robot 4(descarga) cinta 2 | 1 | [8 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo Tubo | Tubo Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Bajada switch | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
Epson Impresora Multifuncional EcoTank L3250 | 1 | 262 | 262 | https://www.hp.com/ec-es/products/printers/product-details/2100584485 | https://tecmanecuador.com/producto/epson-impresora-multifuncional-ecotank-l3250/ | [12 empty] | HMI(pantalla) | 1 | [7 empty] | ALMACEN IN | Total | 5 | 3.55
Valor Total + Insumos rack piso | 301 |  | 221428.81 | [14 empty] | Sensor de humo | 1 | [8 empty] | 25 | 5 | 3.55 | 1 1/4'' | 30.67 | 12.2 | 5.94 | 52.36
[18 empty] | Access Point | 1
[18 empty] | Cámaras | 1 | [7 empty] | ALMACEN OUT | Total | 7
[17 empty] | TALLER | PCs | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26 | 2 | 18.23 | 3/4'' | 4.95 | 0 | 5.94 | 29.12
Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | [8 empty] | Teléfonos | 1 | [8 empty] | 27 | 2 | 5.65 | 3/4'' | 12.47 | 6.5 | 5.94 | 30.56
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total | [8 empty] | Sensor Humo | 1 | [8 empty] | 28 | 3 | 3.55 | 1'' | 17.64 | 6.9 | 5.94 | 34.03
Switch de Acceso L2 | 6 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 216 Gbps switching | ## dispositivos requieren 3 switches (72 puertos). Permite crecimiento y segmentación VLAN por área. Coherente con 2960 usado en PT. | Switch | Ficha Tecnica | 1000 | 6000 | [8 empty] | Cámaras | 1
Switch Core DC | 1 | Pieza | Cisco Catalyst 3650 24 Puerto |  |  | Switch core | Ficha Tecnica | 544.87 | 544.87 | [7 empty] | CUARTO COMPRESORES | Sensor Temperatura | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | ZONA PRODUCCIÓN SWITCH 1 ZONA A
Router de Borde | 1 | Pieza | Cisco 2911/K9 |  | Procesa el tráfico WAN de 382.5 Mbps. Soporta servicios de voz (VoIP) y seguridad para los 123 dispositivos del piso. Modelo estándar para simulación en Packet Tracer. | Router | Ficha Tecnica | 1567 | 1567 | [8 empty] | Sensor Humo | 1
Infraestructura Pasiva | [16 empty] | MONTAJE | Cámaras | 1 | 11 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 |  |  | Patchcord |  |  | Faceplate |  |  | Cajetin | Codo Tubo | [5 empty] | T Tubo
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total | [8 empty] | Sensor Humo | 1 | [15 empty] | max 2 cables | max 4 cables | max 7 cables | max 10 cables | max 17 cables | max 35-38 cables
Gabinete Telecomunicaciones | 1 | Pieza | Rack 18U Piso | Soporta 3 switches + Router + SwitchCore + patch panels + UPS + organizadores |  | Link | Link | 220 | 220 | [8 empty] | PLC Zona | 1 | [7 empty] | Área | 1 ft | 3 ft | 5 ft | 1 puerto | 2 puertos | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm) | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm)
Gabinete Telecomunicaciones | 3 | Pieza | RACK 6U Pared | Soporta 1 switch + patch panel + UPS + organizador |  | Link | Link | 99.99 | 299.97 | [8 empty] | Robot union 1 | 1 | [7 empty] | PINTURA | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0
Patch Panel CAT6 (24 puertos) | 8 | Piezas | 1 por switch (72 puertos totales) | Organización estructurada y cumplimiento TIA-568 |  | Link | Link | 80 | 640 | [8 empty] | Robot union 2 | 1
Organizador Horizontal 1U | 8 | Piezas | 1 por cada Patch Panel | Gestión ordenada de patch cords |  | Link | Link | 40 | 320 | [8 empty] | Robot union 3 | 1
PDU (Regleta Rack) | 8 | Pieza | 8 tomas mínimo | Alimentación centralizada |  | Link |  | 120 | 960 | [8 empty] | Robot union 4 | 1 | [8 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo 1 Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo 5 Tubo | Tubo 5 Pulgadas | Tramo 6 Tubo | Tubo 6 Pulgadas | Tramo 7 Tubo | Tubo 7 Pulgadas | Tramo 8 Tubo | Tubo 8 Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Bajada switch | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
UPS Rack | 4 | Pieza | 1500VA mínimo | Respaldo eléctrico para switches |  | Link | Link | 5000 | 20000 | [8 empty] | Robot union 5 | 1 | [7 empty] | PINTURA | Total | 12
Cableado | [17 empty] | Robot union 6 | 1 | [8 empty] | 29 | 6 | 5.6 | 3/4'' | 3 | 3/4'' | 2.68 | 1'' | 1.4 | 3/4'' | 1 | 1 1/4'' | 2.4 | 3/4'' | 1.5 | 1 1/4'' | 1.5 | 1 1/4'' | 7.32 | 0 | 5.5 | 31.9
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total | [8 empty] | Robot union 7 | 1 | [8 empty] | 30 | 5 | 4.87 | 3/4'' | 1.4 | 3/4'' | 5.9 | 3/4'' | 1.4 | 3/4'' | 2.06 | 1' | 1.27 | 3/4'' | 8.28 | 1 1/4'' | 8.28 | 1 1/4'' | 7.32 | 0 | 5.5 | 46.28
Patch Cord CAT6 (Usuarios) | 117 | Piezas | 1 ft | Conexión patch panel → switch |  | Link | Link | 1.95 | 228.15 | [8 empty] | Robot 1 (carga) cinta 1 | 1 | [8 empty] | 31 | 1 | 0.93 | 3/4'' | [16 empty] | 5.5 | 6.43
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 10 | Piezas | 1 ft | Conexión switch core (6), switch zonas (3) y router (1) → patch panel (rack IDF) |  | Link | Link | 1.95 | 19.5 | [8 empty] | Robot 1 (carga) cinta 2 | 1
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 3 | Piezas | 5 ft | Conexión switch → patch panel (de switches) | Se selecciona 5 ft permitir radio de curvatura adecuado, gestión por organizadores horizontales y evitar tensión en conectores dentro del rack. | Link | Link | 7.49 | 22.47 | [8 empty] | Robot 2 (descarga) cinta 1 | 1
[8 empty] | Total Precio | 30821.96 | [8 empty] | Robot 2 (descarga) cinta 2 | 1
[18 empty] | Maquina IoT 1 (cinta 1) | 1 | [8 empty] | Patchcord |  |  | Faceplate |  |  | Cajetin | Canaleta |  | Codo Canaleta | Codo Tubo | [5 empty] | T Tubo
[18 empty] | Maquina IoT 2(Cinta 2) | 1 | [15 empty] | max 2 cables |  |  | max 2 cables | max 4 cables | max 7 cables | max 10 cables | max 17 cables | max 35-38 cables
[18 empty] | HMI(pantalla) | 1 | [7 empty] | Área | 1 ft | 3 ft | 5 ft | 1 puerto | 2 puertos | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 25x15mm(2m) | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm) | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm)
FÁBRICA | [17 empty] | PLC Zona 8 brazos | 1 | [7 empty] | SUB-ENSAMBLAJE | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Área / Departamento | Dispositivos Totales | Tipo de uso principal | Mbps promedio por usuario | % Usuarios Simultáneos | Usuarios Concurrentes (Activos) | Ancho de Banda Requerido (Mbps) | TOTAL (Mbps) | [9 empty] | LAB CALIDAD | PC | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
1. Lobby y Recepción | 1 PC, 1 Tel, 1 Cam, 1 Sensor, Wi-Fi Invitados | Control de Acceso / Gestión Visitas | 3 (PC) / 0.1 (Tel) / 4 (Cam) / 3 (Inv) | 80% PC / 100% Cam / 40% Inv | 0.8 PC + 1 Cam + 2 Inv | 2.4 (PC) + 4 (Cam) + 6 (Inv) | 12.5 | [10 empty] | Telefono | 1
2. Oficinas Administrativas | 6 PCs, 6 Tels, 1 Imp, 2 Cam, Sensores | ERP / Correo / Llamadas / Videovigilancia | 3 (PC) / 0.1 (Tel) / 4 (Cam) / 2 (Imp) | 80% PC / 100% Tel / 100% Cam | 4.8 PC + 6 Tel + 2 Cam | 14.4 (PC) + 0.6 (Tel) + 8 (Cam) | 23.5 | [10 empty] | Camara | 1 | [8 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo 1 Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo 5 Tubo | Tubo 5 Pulgadas | Tramo 6 Tubo | Tubo 6 Pulgadas | Tramo 7 Tubo | Tubo 7 Pulgadas | Tramo 8 Tubo | Tubo 8 Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Bajada switch | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
3. Sala de Juntas | 1 SmartTV, Wi-Fi Corp, Sensores | Videoconferencia HD / Streaming | 10 (TV) / 4 (Wi-Fi) | 100% TV / 50% Wi-Fi | 1 TV + 4 Usuarios Wi-Fi | 10 (TV) + 8 (Wi-Fi) | 18.1 | [10 empty] | Sensor de humo | 1 | [7 empty] | SUB-ENSAMBLAJE | Total | 12
4. Sala de Capacitación | 1 Proyector (Red), 10 Usuarios Wi-Fi | Presentaciones / Video / Descarga Material | 5 (Proy) / 3 (Wi-Fi) | 100% Proy / 80% Wi-Fi | 1 Proy + 8 Usuarios | 5 (Proy) + 24 (Wi-Fi) | 29.1 | [9 empty] | HI-POT | HMI(pantalla) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 11 | 7.2 | 3/4'' | 6.05 | 3/4'' | 9.23 | 3/4'' | 6 | 3/4'' | 1.15 | 1'' | 6.05 | 3/4'' | 7.25 | 3/4'' | 6.05 | 3/4'' | 19.11 | 0 | 5.5 | 73.59
5. Sala de Monitoreo (NOC) | 2 PCs, 2 Tels, 1 VideoWall, Sensores | Visualización CCTV (Streaming continuo) | 8 (PC) / 15 (VideoWall) | 100% PC / 100% VideoWall | 2 PC + 1 Wall | 16 (PC) + 15 (Wall) | 31.2 | [10 empty] | Camara | 1 | [8 empty] | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 2.45
6. Enfermería y Servicios | 1 PC, 1 Tel, Sensores | Consulta Historial / Llamadas | 2 (PC) / 0.1 (Tel) | 50% PC / 100% Tel | 0.5 PC + 1 Tel | 1 (PC) + 0.1 (Tel) | 1.2 | [10 empty] | Sensor de humo | 1
7. Almacenes (IN/OUT) | 2 PCs, 2 Tels, 2 TVs, 2 Cam, 10 Handhelds | ERP / Inventario en tiempo real / Dashboards | 2 (PC) / 5 (TV) / 4 (Cam) / 0.5 (HH) | 80% PC / 100% Cam / 60% HH | 1.6 PC + 2 Cam + 6 HH | 3.2 (PC) + 10 (TV) + 8 (Cam) + 3 (HH) | 24.4
8. Línea Producción (Maquinaria) | 31 Robots, 6 PLCs, 2 IoT | Tráfico de Control / Telemetría (Crítico) | 0.5 (Robot/PLC) | 100% (Siempre activos) | 39 Máquinas | 19.5 (Control) | 19.5 | [10 empty] | TOTAL | 117 | 86 | 117 | 64 | 23 | 1 | 1
10. Vigilancia Planta | 6 Cámaras IP Industriales | Grabación Continua 1080p | 4.0 (Cam) | 100% (Grabación 24/7) | 6 Cámaras | 24.0 (Video) | 24 | [20 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo Subida Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo Rejilla | Bajada al Cuarto TI | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
11. Mantenimiento y Calidad | 4 PCs, 1 Tel, 2 Cam, Sensores | Reportes / Planos CAD / Monitoreo | 4 (PC) / 4 (Cam) | 70% PC / 100% Cam | 2.8 PC + 2 Cam | 11.2 (PC) + 8 (Cam) | 19.3 | [19 empty] | SWITCH 1 ZONA A --- CUARTO TI | Total | 1
TOTAL GENERAL FÁBRICA | ~120 Dispositivos Activos | Operación Total | N/A | N/A | ~85 Concurrentes | Suma de Totales | 202.8 | [21 empty] | 1 | 5.5 | 3'' | 6.96 | 3/4'' | 12.65 | 5.94 | 31.05
ZONA PRODUCCIÓN SWITCH 2 ZONA A
Aplicación / Tráfico | Referencia (Cisco / Meraki) | Valor usado en tu diseño | Justificación práctica | [24 empty] | Patchcord | Faceplate |  | Cajetin | Canaleta |  | Codo Tubo |  |  |  |  | Patchcord |  | Faceplate |  |  | Cajetin | Canaleta |  | Codo Tubo | T Tubo
Cámaras IP (CCTV 1080p) | 2 – 4 Mbps (H.264) | 4 Mbps | Se usa el valor alto para garantizar calidad en vigilancia industrial (H.265/H.264) sin pérdida de frames. | [28 empty] | max 2 cables |  | max 2 cables | [10 empty] | max 2 cables |  | max 2 cables |  | max 4 cables
VoIP (Teléfono IP) | 0.1 Mbps (G.711) | 0.15 Mbps | Incluye el "overhead" de los encabezados de red para asegurar claridad en la voz. | [23 empty] | Área | 1 ft | 1 puerto | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 3/4'' (19mm) |  |  |  | Área | 1 ft | 3 ft | 1 puerto | 2 puertoS | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 3/4'' (19mm) | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm)
Control Industrial (PLC/Robot) | < 100 Kbps | 0.5 Mbps | El tráfico es ligero pero crítico. Asignamos 0.5 Mbps para garantizar prioridad y ráfagas de datos de sensores. | [23 empty] | CUARTO DE COMPRESORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |  |  |  | TALLER | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 1
Handhelds (Lectores CB) | 20 – 50 Kbps | 0.5 Mbps | Las pistolas modernas cargan fotos de inventario o interfaces web, no solo texto plano.
Navegación PC Admin | 1 – 2 Mbps | 3.0 Mbps | Se considera uso de herramientas SaaS (Nube), correos con adjuntos y navegación fluida.
VideoWall / SmartTV | 5 – 8 Mbps (HD) | 10 – 15 Mbps | En monitoreo y juntas se requiere streaming 4K o Full HD sin compresión visible (buffer). | [24 empty] | Patchcord | Faceplate |  | Cajetin |  | Codo Tubo
Sensores IoT (Humo/Temp) | < 10 Kbps | 0.1 Mbps | Valor conservador. El consumo real es despreciable, pero reservamos ancho de banda para "Heartbeats". | [29 empty] | max 2 cables | max 4 cables
Videoconferencia (Teams) | 1.5 – 3 Mbps | 4.0 Mbps | Consideramos video en HD + compartir pantalla simultáneamente (Screen Sharing). | [23 empty] | Área | 1 ft | 1 puerto | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 100x100x80mm | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm)
[27 empty] | OTROS(MONTAJE, SUB-ENSAMBLAJE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1
[28 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo 1 Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo 5 Tubo | Tubo 5 Pulgadas | Tramo 6 Tubo | Tubo 6 Pulgadas | Tramo 7 Tubo | Tubo 7 Pulgadas | Tramo 8 Tubo | Tubo 8 Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Bajada switch | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
[27 empty] | CUARTO DE COMPRESORES, TALLER, OTROS(MONTAJE, SUB-ENSAMBLAJE) | Total | 10
[28 empty] | 34 | 6 | 1 | 3/4'' | 7.77 | 3/4'' | 2.18 | 3/4'' | 2.7 | 1'' | 0.15 | 1 1/4'' | 3.97 | 1 1/4'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.5 | 36.17
[28 empty] | 35 | 2 | 2.6 | 3/4'' | 11.42 | 3/4'' | 3.02 | 3/4'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22.54
[28 empty] | 36 | 2 | 1.55 | 3/4'' | 5.91 | 3/4'' | 2.1 | 1'' | 4.46 | 1' | 3.97 | 1 1/4'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 23.49
[28 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo Subida Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo Rejilla | Bajada al Cuarto TI | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
[27 empty] | SWITCH 2 ZONA A --- CUARTO TI | Total | 1
[29 empty] | 1 | 5.5 | 2'' | 3.97 | 1 1/4'' | 6.56 | 1'' | 12.75 | 3/4'' | 12.65 | 5.94 | 47.37
ZONA PRODUCCIÓN SWITCH 1 ZONA B
[28 empty] | Patchcord |  |  | Faceplate |  |  | Cajetin | Canaleta |  | Codo Tubo | [5 empty] | T Tubo
[35 empty] | max 2 cables |  | max 2 cables | max 4 cables | max 7 cables | max 10 cables | max 17 cables | max 35-38 cables
[27 empty] | Área | 1 ft | 3 ft | 5 ft | 1 puerto | 2 puertoS | Jacks RJ-45 | 100x100x55mm | 25x15mm(2m) | Recorrido en m | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm) | 3/4'' (19mm) | 1'' (25mm) | 1 1/4'' (32mm) | 1 1/2'' (38mm) | 2'' (50mm) | 3'' (75mm)
[27 empty] | MONTAJE | 15 | 2 | 7 | 12 | 6 | 24 | 14 | 9 | 16.44 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[28 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo 1 Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo 5 Tubo | Tubo 5 Pulgadas | Tramo 6 Tubo | Tubo 6 Pulgadas | Tramo 7 Tubo | Tubo 7 Pulgadas | Tramo 8 Tubo | Tubo 8 Pulgadas | Tramo 8 Tubo | Tubo 8 Pulgadas | Tramo 9 Tubo | Tubo 9 Pulgadas | Tramo Rejilla | Tramo canaleta | Tramo Bajada switch | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
[27 empty] | MONTAJE | Total | 24
[28 empty] | 37 | 4 | 5.2 | 3/4'' | 1.75 | 3/4'' | 1.41 | 1'' | 4.05 | 3/4'' | 4.6 | 1'' | 4.88 | 1 1/2'' |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3'' | 0 | 0 | 1.45 | 23.74
[28 empty] | 38 | 2 | 4.1 | 3/4'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1 1/2'' |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3'' | 0 | 3.6 | 1.45 | 14.43
[28 empty] | 39 | 2 | 2.93 | 3/4'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1 1/2'' |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3'' | 0 | 0 | 1.45 | 9.66
[28 empty] | 40 | 16 | 1.56 | 3/4'' | 0.74 | 1'' | 1.71 | 3/4'' | 3.13 | 1 1/4'' | 0.15 | 3/4'' | 0.16 | 1 1/4'' | 3.51 | 3/4'' | 3.74 | 1 1/2'' | 4 | 2'' | 0.4 | 3'' | 0 | 12.84 | 1.45 | 28.99
[28 empty] | N° Tubo | Cables | Tramo Subida Tubo | Tubo 1 Pulgadas | Tramo 2 Tubo | Tubo 2 Pulgadas | Tramo 3 Tubo | Tubo 3 Pulgadas | Tramo 4 Tubo | Tubo 4 Pulgadas | Tramo 5 Tubo | Tubo 5 Pulgadas | Tramo 6 Tubo | Tubo 6 Pulgadas | Tramo Rejilla | Bajada al Cuarto TI | Tramo Completo(canaleta, tubo, rejilla)
[27 empty] | SWITCH 2 ZONA A --- CUARTO TI | Total | 1
[29 empty] | 1 | 1.45 | 3'' | 0.4 | 3'' | 4 | 2'' | 3.74 | 1 1/2'' | 3.51 | 3/4'' | 10.17 | 3/4'' | 11.68 | 5.94 | 27.21

## SUCURSAL
SUCURSAL - CENTRO DE VENTAS | [22 empty] | Elemento | Cantidad | Unidades de Rack (U) | Descripción Técnica / Función
[23 empty] | Router Cisco 4321 | 1 | 1U | Cerebro de la red. Gestiona las VLANs y el Firewall.
[23 empty] | WLC Cisco 2504 | 1 | 1U | Controlador que centraliza la gestión de los 4 APs.
Área / Departamento |  | ¿A qué se dedica? (Función) |  |  |  | Dispositivos Clave | [16 empty] | Switch Cisco 2960 (24P) | 1 | 1U | Switch Primario: Conecta PCs, Teléfonos y APs.
Zona Multimedia |  | Zona de inmersión para clientes. Se demuestra la calidad 8K y sonido envolvente. |  |  |  | 24 Smart TVs, Sensores de movimiento, AP #3. | [16 empty] | Switch Cisco 2960 (24P) | 1 | 1U | Switch Secundario: Conecta Cámaras, Sensores e Infraestructura.
Electrodomésticos |  | Exhibición física de la línea blanca de lujo (Refrigeración y Cocina). |  |  |  | Sensores de humo, Cámaras IP. | [16 empty] | Patch Panel CAT6 (24p) | 1 | 1U | Terminación de los cables de red de la Zona Multimedia y Experiencia.
Zona de Celulares |  | Isla central de interacción. Pruebas de cámaras, potencia y ecosistema móvil. |  |  |  | 16 Smartphones, Botón de pánico, AP #2. | [16 empty] | Patch Panel CAT6 (24p) | 1 | 1U | Terminación de los cables de Operaciones, Seguridad y Sensores.
Zona de Laptop |  | Espacio de productividad. Los clientes prueban rendimiento para diseño y oficina. |  |  |  | 10 Laptops, Cámaras IP, AP #2. | [16 empty] | Organizador de Cables Horiz. | 2 | 2U | Para mantener el orden del cableado entre Patch Panels y Switches.
Bodega |  | Gestión de inventario, recepción de mercadería y control de salidas. |  |  |  | PC, Teléfono IP, Lector RFID, Impresora Wi-Fi. | [16 empty] | Servidor IoT (Generic) | 1 | 2U | Gestión de logs de los 14 sensores y 7 cámaras.
Mantenimiento |  | Diagnóstico técnico, reparación de hardware y recepción de garantías. |  |  |  | 2 PCs, 2 Teléfonos IP, Sensores de humo, AP #1. | [16 empty] | Bandeja Ventilada | 1 | 1U | Soporte para el módem del proveedor de Internet (ISP).
Cuarto Monitoreo |  | Centro de vigilancia 24/7. Supervisión de cámaras y respuesta a alertas. |  |  |  | 2 PCs (Consolas), 2 Teléfonos IP, Botón de pánico. | [16 empty] | UPS (Respaldo energía) | 1 | 2U | Garantiza que la red no se caiga ante un corte eléctrico.
Cuarto de Telecomunicaciones |  | El cerebro de la tienda. Gestión de red, internet y seguridad de datos. |  |  |  | Rack: Router, 2 Switches, WLC, Server IoT. | [16 empty] | PDU (Regleta de energía) | 1 | 1U | Distribución de corriente para todos los equipos del rack.
Servicios Sanitarios |  | Área de confort para clientes y personal (Hombres / Mujeres). |  |  |  | (Área sin dispositivos electrónicos por privacidad). | [16 empty] | Espacio de Reserva | -- | 1U | Espacio libre para ventilación o expansión futura (Crecimiento).
[23 empty] | TOTAL OCUPADO | --- | 15U | Gabinete Tripp Lite 15U (SRW15US)
AP ID | Nombre / Zona | Dispositivos Reales | Justificación Técnica (Basada en PDF Cisco)
AP #1 | Operations | 13 Celulares Corp + 2 Impresoras Wi-Fi | Prioridad Crítica: Se aplica QoS (Quality of Service) para asegurar latencia baja en transacciones de pago y facturación.
AP #2 | Mobile Experience | 16 Smartphones Demo | Alta Densidad de Clientes: Según el PDF, más de 30 clientes saturan un AP. Al dedicar este AP solo a móviles, evitamos colisiones de datos.
AP #3 | Multimedia Hub | 24 Smart TVs (Tablets en PKT) | Aislamiento de Tráfico Multicast: El streaming de video es el tráfico más pesado. Aislarlo evita que el "ruido" inalámbrico afecte a las cajas (AP#1).
AP #4 | Laptops & Guest | 10 Laptops Demo + Invitados | Uso Híbrido: Las laptops usan canales de 5GHz más limpios. Se crea un segundo SSID (Invitados) con "Traffic Shaping" para limitar su velocidad.
Área | Largo | Ancho | Altura | Trabajadores | Áreas de trabajo | PCs | Teléfonos | AccesPoint | Cámaras | Sensores/Varios |  | Dispositivos por Wireless
Área anexa (TOTAL) | 17 | 20 | 4 | 20 | 38 | 7 | 7 | 4 | 6 | 14 |  | Impresoras | 2
Zona Multimedia | 6 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Electrodomésticos | 6 | 7,3 | 3,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Zona de Celulares | 11,95 | 7,3 | 3,5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | ,
Zona de Laptop | 6 | 3,75 | 3,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Bodega | 15,45 | 4,5 | 3,5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mantenimiento | 6 | 3,75 | 3,5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
Cuarto Monitoreo | 3 | 2,95 | 3,5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
Cuarto de Telecomunicaciones | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Servicios Sanitarios | 4,5 | 4 | 3,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | -
Switch de Acceso | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Modelo | Especificación Clave | Justificación Técnica | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Switch de Acceso L2 | 2 | Piezas | Cisco Catalyst 2960X-24TS-L | 30.90 x 25.00 x 39.80. 120V 50/60 Hz | Se requieren 2 switches de 48 puertos para cubrir los 38 nodos cableados, dejando margen para crecimiento (15%). Soporta VLANs y Gigabit. | Switch | Ficha Tecnica | $1.000,00 | $2.000,00
Infraestructura Pasiva
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Gabinete Telecom | 1 | Pieza | Rack 12U Pared/Piso | Suficiente para 2 switches, 2 patch panels y UPS. |  | Link | Link | $220,00 | $220,00
Patch Panel CAT6 | 2 | Piezas | 24 puertos c/u | Provee 48 puertos totales para los 38 nodos UTP actuales. |  | Link | Link | $80,00 | $160,00
Router de Borde | 1 | Pieza | Cisco 2911/K9 | 3x RJ-45 GigE, 2x Slots EHWIC, 190 Gbps throughput | Procesa el tráfico WAN de 382.5 Mbps. Soporta servicios de voz (VoIP) y seguridad para los 123 dispositivos del piso. Modelo estándar para simulación en Packet Tracer. | Link | Link | $1.567,00 | $1.567,00
Organizador Horizontal | 4 | Piezas | 1U | Gestión de cables para los 2 patch panels. |  | Link | Link | $40,00 | $160,00
PDU (Regleta Rack) | 1 | Pieza | 8 tomas NEMA | Alimentación para switches y APs. |  | Link |  | $120,00 | $120,00
UPS Rack | 1 | Pieza | 1500VA | Respaldo para mantener la red operativa ante cortes. |  | Link | Link | $5.000,00 | $5.000,00
Cableado
Ítem / Concepto | Cantidad | Unidad | Especificación | Justificación |  | Link | Datashit | Precio Unitario | Precio Total
Patch Cord CAT6 (Usuarios) | 38 | Piezas | 1 ft | Conexión patch panel → switch | Conexión física desde el Patch Panel hacia el Switch de Acceso. Cubre los 38 nodos cableados totales (PC, Teléfonos, Cámaras, Sensores y los 5 AP definidos). | Link | Link | $1,95 | $74,10
Patch Cord CAT6 (Uplinks Internos) | 3 | Piezas | 5 ft | Conexión switch → patch panel | Conexión de alta velocidad (Gigabit) entre el Switch de Acceso y el Router de la Sucursal para soportar el tráfico de 382.5 Mbps. Se duplica para redundancia física. | Link | Link | $7,49 | $22,47
[8 empty] | Total Precio | $9.323,57
[16 empty] | Para canaletas |  |  |  | Cajas de paso
Área | Cables (u) | Patchcord (1 ft) - Patchpanel a Switch | Patchcords (1 ft) | Patchcotds (3 ft) | Patchcords (5 ft) | Patchcords (10 ft) | Faceplates 1 puerto | Faceplates 2 puerto | Faceplates 4 puerto | Jacks RJ-45 | Cajetines 55mm | Canaleta 25 x 15 mm (2M) | Recorrido en m | Canaleta 40 x 25 mm(2M) | Recorrido2 en m | Codo 25 x 15mm | Codo 40 x 25 mm | T 25 x 15 mm | T 40 x 20 mm | 100 x 100mm | 150 x 150 x 90mm | 200 x 200 x 90
Centro de Ventas | 38 | 38 | 24 | 4 | 6 | 4 | 24 | 5 | 1 | 72 | 28 | 11 | 17,42 | 8 | 15,04 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2
Zona Multimedia | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrodomésticos | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona de Celulares | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1,45 | 4 | 7,43 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Zona de Laptop | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bodega | 5 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 7,32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Mantenimiento | 6 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2,17 | 2 | 3,66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Cuarto Monitoreo | 7 |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1,39 | 2 | 3,95 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Cuarto de Telecomunicaciones | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5,09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
CABLEADO (utp) | [5 empty] | DISTANCIAS
Tubos | Cables | Total (m) | Tubo pulgadas |  |  | TOTAL | 211,44
TOTAL | 38 | 211,44 |  |  |  |  | DISTANCIA TRAMO 1 | DISTANCIA TRAMO 2 | DISTANCIA TRAMO 3 | DISTANCIA TRAMO 4 (solo rejilla) | Total distancia hasta el rack |  | Cable CAT6
Tubo 1 | 2 | 22,85 | 2026-04-03 | AP#3 + SHumo |  | Tubo 1 | 4,32 | 1,73 | 1,73 | 15,07 | 22,85 |  | 243,9
Tubo 2 | 1 | 16,78 | 2026-04-03 | Cámara IP de Zona Multimedia |  | Tubo 2 | 4,67 | 0 | 0 | 12,11 | 16,78
Tubo 3 | 2 | 24,59 | 2026-04-03 | Sensores Movimiento ZMultimedia y Electrodomésticos |  | Tubo 3 | 1,02 | 5,84 | 5,84 | 11,89 | 24,59
Tubo 4 | 1 | 12,46 | 2026-04-03 | AP#4 -> clientes |  | Tubo 4 | 3,91 | 0 | 0 | 8,55 | 12,46
Tubo 5 | 2 | 17,39 | 2026-04-03 | Sensores Movimiento ZLaptop y Mantenimiento |  | Tubo 5 | 1,02 | 5,84 | 5,84 | 4,69 | 17,39 |  | Rejilla Principal
Tubo 6 | 2 | 7,27 | 2026-04-03 | AP#2 + Sensor Temperatura -> ZLaptop y CMonitoreo |  | Tubo 6 | 1,42 | 1,31 | 1,31 | 3,23 | 7,27 |  | Largo | 18,06
Tubo 7 | 6 | 11,81 | 1 1/4 | 2CT (Manteni.)+ Cárara IP (Manteni. y ZLaptop) |  | Tubo 7 | 4,01 | 3,85 | 1,42 | 2,53 | 11,81 |  | ancho | 0,01
Tubo 8 | 2 | 1,91 | 2026-04-03 | Sensor Humedad CComunicaciones |  | Tubo 8 | 1,02 | 0 | 0 | 0,89 | 1,91 |  | alto | 0,06
Tubo 9 | 2 | 20,66 | 2026-04-03 | 1CT(Bodega) |  | Tubo 9 | 2,62 | 0 | 0 | 18,04 | 20,66
Tubo 10 | 1 | 19,89 | 2026-04-03 | Sensor Biométrico -> Electrodomésticos |  | Tubo 10 | 2,01 | 2,65 | 0 | 15,23 | 19,89
Tubo 11 | 1 | 14,42 | 2026-04-03 | Cámara IP de Zona Celular |  | Tubo 11 | 2,54 | 0 | 0 | 11,88 | 14,42
Tubo 12 | 2 | 18,89 | 2026-04-03 | AP#1 + Sensor Humo |  | Tubo 12 | 2,91 | 4,87 | 0 | 11,11 | 18,89
Tubo 13 | 4 | 9,27 | 1 | 2CT (Zona Celular) |  | Tubo 13 | 2,66 | 0 | 0 | 6,61 | 9,27
Tubo 14 | 1 | 3,17 | 2026-04-03 | Sensor Humo (CMonitoreo) |  | Tubo 14 | 0,16 | 0 | 0 | 3,01 | 3,17
Tubo 15 | 4 | 3,04 | 1 | 2CT(CMonitoreo) |  | Tubo 15 | 1,51 | 0 | 0 | 1,53 | 3,04
Tubo 16 | 2 | 2,73 | 2026-04-03 | Sensor Temperatura + Cámara IP -> CComunicaciones |  | Tubo 16 | 0,24 | 1,34 | 0 | 1,15 | 2,73
Tubo 17 | 1 | 0,57 | 2026-04-03 | Sensor Humo (CComunicaciones) |  | Tubo 17 | 0,16 | 0 | 0 | 0,41 | 0,57
Tubo 18 | 2 | 3,74 | 2026-04-03 | Sensor Biométrico -> CComunicaciones |  | Tubo 18 | 2,02 | 1,71 | 0 | 0,01 | 3,74
Componente | Cantidad Total | Precio/Unidad ($) | Precio/Total ($) | Ficha técnica 1 | Link de compra | Características adicionales
Rejilla 100x60mm (3m) | 7 | $97,97 | $685,79 | https://matmax-aiscan.s3.eu-west-1.amazonaws.com/akeneo_files/AISCAN%20BMPZ.pdf | https://www.gruponovelec.com/p/ais_bmpi610
Faceplates 1 puerto | 24 | $2,40 | $57,60 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://www.kywi.com.ec/canaleta-de-pvc-de-2-m-x-20mm-x-12mm-de-ancho-diseno-de-1-compartimiento-con-fijacion-mediante-tornillo/p
Faceplates 2 puerto | 5 | $2,50 | $12,50 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://tecnit.com.ec/producto/faceplate-de-2-puertos-panduit-nk2fiwy-blanco-tapa-para-caja-sobrepuesta/?srsltid=AfmBOoqQzZgmpmACDJJz05RWj3YBSQZACE4K6EoYcBW8cuFnzC_XBqQu
Faceplates 4 puerto | 1 | $1,50 | $1,50 | https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/0/10/310/4310/109894310.pdf | https://www.importadoraespinoza.com/wallplate-faceplate-de-4-puertos-rj45
Canaletas 25x15mm | 8 | $1,65 | $13,20 |  | https://jmsecuritysystem.com/shop/lhd-25x15-kopos-lhd-25x15-canaleta-pvc-sin-adhesivo-blanco-2mt-4956?srsltid=AfmBOoqi6cD87f4y1TCtsmMMuuTKEDnD-y7y12uVt3YTye8fZvvLgJBx#attr=
Canaletas 40x25mm | 11 | $9,00 | $99,00 |  | https://www.kywi.com.ec/canaleta-lisa-40x25-blanca-sin-division-dexson-schneider/p
Codo canaleta 25 x 15mm | 8 | $0,16 | $1,28 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://tienda.demaco.ec/codo-externo-canaleta-20mmx10mm-imp
Codo canaleta 40 x 25 mm | 7 | $1,34 | $9,38 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://tienda.demaco.ec/angulo-plano-para-canaleta-40x25-blanco-dexson
Codo T canaleta 25 x 15 mm | 1 | $1,50 | $1,50 | https://assets.tramontina.com.br/upload/tramon/imagens/ELT/57300014FIE001.pdf | https://global.tramontina.com/es/p/t-40-x-20-mm-tramontina-blanco-57300084
Patchcords (1 ft) | 62 | $1,95 | $120,90 | https://connection-cs.com/?m=pn_product.php&id=12&sid=34&pn=CPC-6201 | https://www.sincables.com.ec/product/cpc-6201-connection-patchcord-utp-100-cobre-23-awg-cat6-1ft-azul/?srsltid=AfmBOooe6YrHjlUSgWYo1MrgDyb3w4Jr05F0bq_R8T0gSHSJJ3ImsOOw
Patchcords (3 ft) | 4 | $4,13 | $16,52 | https://suptelcom.com.ec/wp-content/uploads/2026/01/Ficha-Tenica-o-Data-Sheet-de-NK6PC3Y-Patch-Cord-en-Categoria-6-UTP-3ft-o-1-metro-de-color-Int-Gray-en-Panduit-NetKey.pdf | https://suptelcom.com.ec/product/patch-cord-cat6-utp-3ft-blanco-panduit-netkey/
Patchcords (5 ft) | 6 | $4,47 | $26,82 | https://www.fs.com/mx/products/63446.html | https://www.fs.com/mx/products/63446.html
Patchcords (10 ft) | 4 | $5,21 | $20,84 | https://ecuacomp.com/producto/cable-de-red-utp-patch-cord-nexxt-cat6-certificado-10-pies-azul-gris/ | https://ecuacomp.com/producto/cable-de-red-utp-patch-cord-nexxt-cat6-certificado-10-pies-azul-gris/
Cajetines 55mm | 28 | $3,00 | $84,00 | https://www.se.com/co/es/product/download-pdf/DXN5002S?filename=Schneider+Electric_Dexson_DXN5002S.pdf | https://www.dyprelec.com/producto/cajetin-rectangular-sobrepuesto-dexson-55mm/?srsltid=AfmBOoqQNy-prX1qQapc8JqJtL0j8ceU1ryxCEp37jtPlWcOVwzW-bnL
Jacks RJ-45 CAT6 | 72 | $2,00 | $144,00 | https://files.siemon.com/en/specsheet/siemon-z-max-6a-shielded-outlets_spec-sheet.pdf | https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-581849574-conector-jack-rj45-commscope-hembra-cat6-tipo-110-_JM#polycard_client=search-nordic&position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58405fbd-cadb-4af1-928f-5abc0bb393cd&wid=MEC581849574&sid=search
Tubo Conduit 3/4 pulgada x3m | 15 | $2,33 | $34,95 | https://mariorubio.com.ec/producto/tubo-conduit-pesada-3-4-x-3-mts/ | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-34/
Caja de paso 100x100 mm | 2 | $6,35 | $12,70 |  | https://www.promart.ec/caja-paso-100x100x55-ip55-500dg-dexson/p?srsltid=AfmBOopuPcDdlnk965r90GSNqBGTqBTfU2s4MrrEmlkDbxfSVxwr-YnW
Caja de Paso 150 x 150 x90 mm | 2 | $3,20 | $6,40 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.promart.ec/caja-paso-15x15x10cm-c24-trossa/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Caja de Paso 200x 200x90 mm | 2 | $4,57 | $9,14 | https://inselec.com.ec/wp-content/uploads/cajadepasocopia.pdf | https://www.kywi.com.ec/caja-d-paso-20cm-x20cm-tol-galvanizado/p | Gavalnizado(Proteccion Tierra)
Tubo Conduit 1 pulgada x 3m | 2 | $7,25 | $14,50 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1// | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1/
Tubo Conduit 1 1/4″x 3m | 1 | $10,56 | $10,56 | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1-14/ | https://www.otece.com.ec/producto/tuberia-emt-1-14/
Caja de paso 100x100 mm | 7 | $6,35 | $44,45 |  | https://www.promart.ec/caja-paso-100x100x55-ip55-500dg-dexson/p?srsltid=AfmBOopuPcDdlnk965r90GSNqBGTqBTfU2s4MrrEmlkDbxfSVxwr-YnW
Sensor de humo | 4 | $58,13 | $232,52 | https://sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2020/05/P23283-Sensor-de-Humo-DC9V.pdf | https://www.amazon.com/-/es/System-Sensor-Detector-fotoeléctrico-2W-B/dp/B0015Q7RFE/ref=sr_1_1_mod_primary_new?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3A3VD9KFPC88S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.o2KsnvmoGmUjLUaafXVBbOVPKM1TQ2ObFa8f_SHQh-bdTnVVtaX4ImrhgdRInjuJdZw20lz94hgqzLCghr7-7v2Eck40yhuNCNP_fG3G56La_uygwN995dBuWbrWnS3Oq7FOaNeSvdFhbAJCdr7pmZTulIJwqp2Tza_I15uaOqkgOQPP9xvvB2T9pkGdU_Rq7aUG6-HqY0WVEQ0RBqHhcR2WTQFJvBRSQyzetLGwdON5XIctfnIqG0xJXIxXwfaHCnKDjUJuUgY_GC76UFtS0KIHHL8kO0OOgt1sWCgPo-U.NlmUrXjpRnELy4iSn8YlyFrH7E3FVv1v-dnkO_fytY4&dib_tag=se&keywords=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado&qid=1770478003&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=sensor%2Bde%2Bhumo%2Bcableado%2Caps%2C171&sr=8-1&th=1
Sensor de temperatura | 2 | $14,60 | $29,20 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1 | https://www.amazon.com/-/es/Taylor-Precision-termómetro-interiores-exteriores/dp/B01924UGZI/ref=sr_1_1?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RD312EIMB81B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Em2WtPjCa1Zx1qYTKievEaQ67N7WS-7qymOCTsEvgsUdTj0eD_8E45fTA-WACdq4f6GinUL4ROXNI0Z9UC3KIAM-iplcRADeKcOKbZctrVjsM3EFwYH0Klhp0ubre5ltG0nnbVsH8fJ64rL_IhhsjmPPCOpkgY9etNT4e4SfTQVFpq48kDX6lMEHnOzFKcdQZIVc0eThc2hxdCit7qESL93RDJma66KWT1BwPhqmgZF7PNq6WRe4Fxv8MI1tEH2n4qujxDOb3Mi0z2YQxOhVaUxKxe7T0NBFr5rdG1xAKl0.-n2Z8_BpY3JbOVwRAQbPJTl1nm-Xf1wfagRzoVKRK5w&dib_tag=se&keywords=Sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado&qid=1770478172&sprefix=sensor+digital+de+temperatura+con+pantalla+cableado%2Caps%2C136&sr=8-1
Sensor de movimiento | 4 | $31,55 | $126,18 | https://ecolite.com.co/wp-content/uploads/fichas-tecnicas/Ficha%20técnica%20SENSOR%20DE%20MOVIMIENTO%20SE04-SE06-SE07_2023.pdf | https://ecolite.com.co/sensor-movimiento-tipo-hongo-ecolite-se06-p241/?srsltid=AfmBOooOk0rf-kskHA7F5A9yMKxwAw7mpBNI1wzXtBwjW71tATx6NYJp
Control Acceso Biometrico + Clave + Rfid 125Khz Zkteco | 3 | $57,00 | $171,00 | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com | https://www.fersontec.cl/control-acceso-biometrico-clave-rfid-125khz-zkteco?utm_source=chatgpt.com
Teléfono IP Yealink SIP-T31P | 7 | $75,00 | $525,00 | https://www.yealink.com/es/product-detail/ip-phone-t31p | https://www.amazon.com/-/es/Tel%C3%A9fono-pulgadas-adaptador-corriente-SIP-T31P/dp/B093KTSMZ1
Cámara IP Industrial Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU/SL | 6 | $290,00 | $1.740,00 | https://www.hikvision.com/es-la/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2t46g2-isu-sl/ | https://www.securame.com/ds-2cd2t46g2-isusl28mmc-camara-ip-hikvision-4mp-pro-ir60m-28mm-h265-poe-sd-wdr-acusense-p-4991.html | Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua) y IK10 (antivandálica y resistente a impactos).
Epson Impresora Multifuncional EcoTank L3250 | 2 | $262,00 | $524,00 | https://www.hp.com/ec-es/products/printers/product-details/2100584485 | https://tecmanecuador.com/producto/epson-impresora-multifuncional-ecotank-l3250/
PC ASUS NUC 14 Essential Intel Processor N150 | 7 | $310,00 | $2.170,00 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866 | https://www.newegg.com/asus-nuc-14-essential-barebone-systems-mini-pc-intel-n150-processor-4-cores-4-threads-3-60-ghz-6w-tdp-6-mb-intel-smart-cache-rnuc14mnk1500000/p/2SW-000N-000A9?Item=9SIBM9SKG05866
ASUS Monitor de cuidado ocular de 27 | 7 | $110,00 | $770,00 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1 | https://www.amazon.com/-/es/ASUS-Monitor-cuidado-ocular-VA279QG/dp/B0DM6S4FMH/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=252G5W7G9B21R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2V6gusNE5rW28YE2hb3s5-DZ4_bZfymxmV6SLyGxqGVKZpPIN0wT3yNx2Khk_gZ1FqxbB6Gdyl6NrMX60aBTG91oxOxhAhd0eC8vIHwuyidQl34JlrKGK8P5LkhVlN-CnnD6IiIouxln45sHizd6hybZjRMLoccmUAAQpKaMF9ZTmNI5CIpUVru-NSrz_yey11oQDI9R-krSjARAhoOtxGTCINGy7ZDasCbPPERBa4I.CQ4eW-rms4YebCM5KLJncCBYt3WzrVbsbGEE7eq-4I8&dib_tag=se&keywords=asus%2Bmonitor&qid=1754240333&sprefix=asus%2Bmonito%2Caps%2C169&sr=8-6&th=1
Access Point Wi-Fi 6 Cisco Catalyst 9115AXI | 4 | $650,00 | $2.600,00 | https://www.cdw.com/product/cisco-catalyst-9115axi-wireless-access-point-bluetooth-wi-fi-6/5561861?pfm=srh | https://www.router-switch.com/c9115axi-e.html
Total |  |  | $9.629,64
Valor Total + Insumos rack piso |  |  | $18.953,21
Cálculo de Ancho de Banda Centro de Ventas | [8 empty] | Área / Departamento | Dispositivos Wi-Fi | Nodos Cableados (UTP) | Total Dispositivos | AP Asignado
Área / Departamento | Puestos Totales | Tipo de uso principal | Mbps prom. | % Sim. | Usuarios Concurrentes | BW Requerido | A futuro (15%) |  | Zona Multimedia | 24 | 3 | 27 | AP #3
Zona Multimedia | 27 | Streaming HD / TV | 8,33 | 80% | 22 | 180.0 Mbps | 27.00 Mbps |  | Electrodomésticos | 0 | 3 | 3 | N/A
Home Celulares | 22 | Demos / Navegación | 4,87 | 70% | 15 | 75.0 Mbps | 11.25 Mbps |  | Zona de Celulares | 16 | 6 | 22 | AP #2
Zona Laptop | 13 | Demos / Navegación | 4,95 | 70% | 9 | 45.0 Mbps | 6.75 Mbps |  | Zona de Laptop | 10 | 3 | 13 | AP #4
Invitados (Guest) | 20 | Navegación Básica | 2 | 40% | 8 | 16.0 Mbps | 2.40 Mbps |  | Invitados (Guest) | 20 | 0 | 20 | AP #4 (Guest)
Staff Corp. + Imp. | 15 | VoIP / Logística | 2,45 | 60% | 9 | 22.0 Mbps | 3.30 Mbps |  | Staff + Impresoras | 13 + 2 | 0 | 15 | AP #1
Cuarto de Monitoreo | 7 | Video Vigilancia | 4 | 100% | 7 | 28.0 Mbps | 4.20 Mbps |  | Bodega / Logística | 0 | 5 | 5 | N/A
Mantenimiento | 6 | Soporte Técnico | 2,5 | 80% | 5 | 10.0 Mbps | 1.50 Mbps |  | Mantenimiento | 0 | 6 | 6 | N/A
Bodega / Logística | 5 | Gestión / Impresión | 1,1 | 100% | 5 | 5.5 Mbps | 0.83 Mbps |  | Cuarto Monitoreo | 0 | 7 | 7 | N/A
Cuarto Telecom / IoT | 5 | Gestión Sensores | 0,1 | 100% | 5 | 0.5 Mbps | 0.07 Mbps |  | Cuarto de Telecom. | 0 | 5 | 5 | N/A
Electrodomésticos | 3 | Sensores / IoT | 0,17 | 100% | 3 | 0.5 Mbps | 0.07 Mbps |  | TOTALES | 85 | 38 | 123 | --
TOTALES | 123 | Red Híbrida | -- | -- | 88 | 382.5 Mbps | 57.37 Mbps
Área | PC | Tel | Imp | AP (dispositivos con Wi-Fi) | Cam | Sen | Mbps PC | Mbps Tel | Mbps Imp | Mbps AP | Mbps Cam | Mbps Sen | %Sim PC | %Sim Tel | %Sim Imp | %Sim AP | %Sim Cam | %Sim Sen | BW (Mbps) | A futuro
Zona Laptop | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,84 | 4 | 0,12 | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 45 | 6,75
Home Celulares | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1,2 | 0 | 5,23 | 4 | 0 | 70% | 100% | 0% | 70% | 100% | 0% | 75 | 11,25
Zona Multimedia | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 4 | 0,5 | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 180 | 27
Operaciones (Staff) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 22 | 3,3
Invitados | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 16 | 2,4
Impresoras de Red | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 3 | 0,45
Bodega / Logística | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 5,5 | 0,83
Mantenimiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10 | 1,5
Monitoreo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28 | 4,2
Cuarto Telecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0,5 | 0,07
Electrodomésticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0,5 | 0,07
TOTALES | 7 | 7 | 2 | 83 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385,5 | 57,37

## BACK BONE
Back Bone Vertical | [7 empty] | Servidores -- Rack de Redes
Matriz | Switches | Cables | Medida | Medio de Transmisión | Velocidad Máxima | Distancia Máxima | Frecuencia | patchcord (1ft) | UTP (5m)
Piso 4 | 4 | 4 | 13 m | Cobre UTP Cat 6A | 10 Gbps | 100 metros | 500 MHz | 5 | 5
Piso 3 | 3 | 3 | 10 m | Cobre UTP Cat 6A | 10 Gbps | 100 metros | 500 MHz |  | 25
Piso 2 (Data Center) | 4 |  |  | Cobre UTP Cat 6A | 10 Gbps | 100 metros | 500 MHz
Piso 1 | 3 | 3 | 10 m | Cobre UTP Cat 6A | 10 Gbps | 100 metros | 500 MHz
Total | 14 | 10 | 33 m
PRECIO (3m) | LINK | FICHA TECNICA | CANTIDAD | TOTAL
1.74 | BACKBONE | F.T | 4 | 6.96
6.6 | CAT6A | F.T | 11 | 72.6
|  |  | TOTAL | 79.56

## SERVICIO INTERNET
MATRIZ |  |  |  | FÁBRICA | [5 empty] | SUCURSAL
DISPOSITIVO (WAN) | Mbps | # equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps) | DISPOSITIVO (WAN) | Mbps | # equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps) |  |  | DISPOSITIVO (WAN) | Mbps | #equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps)
Computadora | 5 | 100 | 500 | Computadora | 5 | 14 | 70 |  |  | Computadoras | 5 | 7 | 35
Teléfono (VoIP voz) | 0.1 | 81 | 8.1 | Teléfono (VoIP voz) | 0.1 | 14 | 1.4 |  |  | Teléfono (VoIP voz) | 0.1 | 7 | 0.7
Impresora | 2 | 13 | 26 | Impresora | 2 | 1 | 2 |  |  | Impresora | 2 | 2 | 4
Usuarios Wi-Fi invitados | 2 | 66 | 132 | Usuarios Wi-Fi invitados | 2 | 9 | 18 |  |  | TV | 5 | 24 | 120
Celulares Empleados | 1 | 117 | 117 | Celulares Empleados | 1 | 36 | 36 |  |  | Celulares exhibición | 1 | 16 | 16
TOTAL WAN |  |  | 783.1 | TOTAL WAN |  |  | 127.4 |  |  | Celulares empleados | 1 | 13 | 13
Reserva 30% |  |  | 234.93 | Reserva 30% |  |  | 38.22 |  |  | Usuarios Wi-Fi invitados | 2 | 20 | 40
TOTAL WAN + 30% |  |  | 1018.03 | TOTAL WAN + 30% |  |  | 165.62 |  |  | TOTAL WAN |  |  | 228.7
[10 empty] | Reserva 30% |  |  | 49.686
[10 empty] | TOTAL WAN + 30% |  |  | 278.386
DISPOSITIVO (LAN↔DTC) | Mbps | # equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps) | DISPOSITIVO (LAN↔DTC) | Mbps | # equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps)
Cámara IP (a DTC) | 2.5 | 29 | 72.5 | Cámara IP (a DTC) | 2.5 | 16 | 40
Sensor IoT IP (a DTC) | 0.05 | 40 | 2 | Sensor IoT IP (a DTC) | 0.05 | 24 | 1.2
TOTAL LAN↔DTC |  |  | 74.5 | TOTAL LAN↔DTC |  |  | 41.2 |  |  | DISPOSITIVO (LAN↔DTC) | Mbps | #equipos | CONSUMO TOTAL (Mbps)
Reserva 30% |  |  | 22.35 | Reserva 30% |  |  | 12.36 |  |  | Cámara IP ( a DTC) | 2.5 | 6 | 15
TOTAL LAN↔DTC + 30% |  |  | 96.85 | TOTAL LAN↔DTC + 30% |  |  | 53.56 |  |  | Sensor IoT IP (a DTC) | 0.05 | 14 | 0.7
[10 empty] | TOTAL LAN↔DTC |  |  | 15.7
[10 empty] | Reserva 30% |  |  | 4.71
[10 empty] | TOTAL LAN↔DTC + 30% |  |  | 20.41
Servidor (en DTC) | Escenario Bajo (Mbps) | Escenario Típico (Mbps) | Escenario Alto/Pico (Mbps)
DHCP/DNS | 2 | 5 | 10
IoT (broker/collector) | 2 | 5 | 15
E-mail | 10 | 25 | 80
Web (intranet/portal) | 10 | 30 | 120
FTP | 20 | 60 | 200
Telefonía (call manager/IPPBX) | 5 | 15 | 30
TOTAL Servidores | 49 | 140 | 455
Empresa para el Internet | Movistar
MATRIZ |  | https://ww2.movistar.cl/empresas/servicios-fijos/internet-fibra/fibra-empresas/
FABRICA
SUCURSAL
|  | Característica | Detalle | Componente | Fuente (de tu Excel) | Valor (Mbps) | ¿Cuenta para Internet? | Factor aplicado | Aporte a Internet (Mbps) | Nota
|  | Tipo de enlace | Internet Dedicado Empresarial | WAN Matriz + 30% | SERVICIO INTERNET → TOTAL WAN + 30% (MATRIZ) | 1018.03 | Parcial | 0.6 | 610.82 | Solo parte del uso de usuarios realmente consume Internet.
|  | Velocidad | 1 Gbps simétrico | WAN Fábrica + 30% | SERVICIO INTERNET → TOTAL WAN + 30% (FÁBRICA) | 165.62 | Parcial | 0.6 | 99.37 | Parte del tráfico es interno/intersedes.
|  | Tecnología | Giga Ethernet / fibra óptica | WAN Sucursal + 30% | SERVICIO INTERNET → TOTAL WAN + 30% (SUCURSAL) | 278.386 | Parcial | 0.6 | 167.03 | Igual: no todo lo agregado sale al ISP.
|  | Puerta física | 1 Gbps completa | Total WAN agregado +30% | Suma | 1462.04 | — | — | — | Total teórico agregado.
|  | SLA | Garantizado (nivel empresarial) | Internet requerido | Total × 0.60 | — | Si | 0.6 | 877.22
|  | Soporte técnico | Prioritario / empresarial | Plan contratado | Movistar Dedicado | 1000 | Si | 1 | 1000 | 1 Gbps simétrico.
|  | IP pública | Sí (normalmente IP estática) | Margen | Plan − Internet requerido | — | — | — | 122.78 | Margen para picos/crecimiento.
|  | Uso ideal | Empresas con alta demanda de tráfico
|  | Ubicación | Quito (si Movistar presta servicio allí)

## CONEXIONES SWITCHES
PISO 1 | [5 empty] | PISO 2 | [5 empty] | PISO 3 | [5 empty] | PISO 4 | [5 empty] | SUCURSAL
PISO 1 | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | PISO 2 | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | [6 empty] | PISO 4 | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5
SWITCH 1 DE ACCESO | [5 empty] | SWITCH 1 DE ACCESO | [5 empty] | PISO 3 | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | SWITCH 1 DE ACCESO | [5 empty] | Sucursal | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5
Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivos | SWITCH 1 DE ACCESO | [5 empty] | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | SWITCH 1 DE ACCESO
MT-P1-SW-VTA | Fa0/1 – Fa0/12 | connected | Access | 50 / 100 | TELEFONO_Y_PC | MT-P2-SW-OPS | Fa0/1 – Fa0/24 | connected | Access | 40 / 100 | PUESTOS_NOC (datos VLAN 40 + voz VLAN 100 por tu show vlan brief) | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | MT-P4-SW-FIN | Fa0/1 – Fa0/24 | connected | Access | 20 | TELEFONO_Y_PC (TESORERIA) | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto)
MT-P1-SW-VTA | Fa0/13 – Fa0/24 | connected | Access | 50 | SOLO_PC_COTIZACION | UPLINK | [5 empty] | MT-P3-SW-VE | Fa0/1 – Fa0/14 | connected | Access | 50 / 100 | PC_VENTAS | UPLINK | [5 empty] | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/1 – Fa0/7 | connected | Access | 10 | PCS_VENTAS_STAFF
UPLINK | [5 empty] | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P3-SW-VE | Fa0/15– Fa0/24 | connected | Access | 50 | TEL_VENTAS_GRUPO1 | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/8 – Fa0/14 | connected | Access | 300 | TELEFONOS_IP_STAFF
Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P2-SW-OPS | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 1, 40, 99, 100 | UPLINK | [5 empty] | MT-P4-SW-FIN | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 20,99,200 | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/15 – Fa0/21 | connected | Access | 10 | RESERVADO_EXPANSION
MT-P1-SW-VTA | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 99 | 50, 99, 100 | SWITCH 2 DE ACCESO | [5 empty] | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | SWITCH 2 DE ACCESO | [5 empty] | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/0 – Fa0/22 | connected | Trunk | 30 | AP_OPERACIONES
SWITCH 2 DE ACCESO | [5 empty] | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | MT-P3-SW-VE | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 40,50,60,99,200 | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/0 – Fa0/23 | connected | Trunk | 30 | SMARTPHONES_ZONA_CELULARES
Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | MT-P2-SW-DEV | Fa0/1 – Fa0/16 | connected | Access | 40 | PCS_TI_Y_NOC | SWITCH 2 DE ACCESO | [5 empty] | MT-P4-SW-ADM | Fa0/1 – Fa0/24 | connected | Access | 30 | TELEFONO_Y_PC (ADMINISTRACION) | VEN-P1-IFR-SW-01 | Fa0/24 | connected | Trunk | 30 | SMART_TVS_MULTIMEDIA
MT-P1-SW-SEG | Fa0/1 – Fa0/4 | connected | Access | 60 | PC_MONITOREO | MT-P2-SW-DEV | Fa0/17 – Fa0/21 | connected | Access | 40 / 100 | TELS_NOC_Y_ANALITI (puerto con datos + voz según show vlan brief: VLAN 40 y VLAN 100) | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | UPLINK | [5 empty] | UPLINK
MT-P1-SW-SEG | Fa0/5 – Fa0/24 | connected | Access | 60 | CAMARAS_IOT | MT-P2-SW-DEV | Fa0/22 | connected | Access | 40 | AP_INNOVACION | MT-P3-SW-MKT | Fa0/1 – Fa0/4 | connected | Access | 50 | TEL_VENTAS_REMANEN | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk
UPLINK | [5 empty] | MT-P2-SW-DEV | Fa0/23 – Fa0/24 | disabled | (reservado) | 40 | RESERVA | MT-P1-SW-MKT | Fa0/5 – Fa0/8 | connected | Access | 40 | DEV_WEB_PCS | MT-P4-SW-ADM | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 30,99,200 | VEN-P1-IFR-SW-01 | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 99 | 10, 20, 30, 99, 300
Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | UPLINK | [5 empty] | MT-P1-SW-MKT | Fa0/9 – Fa0/12 | connected | Access | 50 | MKT_PRINTERS_WIFI | SWITCH 3 DE ACCESO | [5 empty] | SWITCH 2 DE ACCESO
MT-P1-SW-SEG | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 99 | 60, 99 (permitidas: 50,60,99; activas: 60,99) | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P1-SW-MKT | Fa0/13 | connected | Access | 70 | AP_SALA_REUNIONES | Switch | Puerto | Estado | TIPO | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | UPLINK
SWITCH 3 DE ACCESO | [5 empty] | MT-P2-SW-DEV | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 40, 99, 100 (permitidas: 40,60,99-100; activas: 40,99,100) | MT-P1-SW-MKT | Fa0/15 – Fa0/24 | not connected | Access | 50 | PUESTOS_MARKETING | MT-P4-SW-IOT | Fa0/1 – Fa0/7 | connected | Access | 60 | CAMARAS VIGILANCIA | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto)
Switch | Puerto | Estado | TIPO | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | SWITCH 3 DE ACCESO | [5 empty] | UPLINK | [5 empty] | MT-P4-SW-IOT | Fa0/8 – Fa0/14 | connected | Access | 60 | SENSORES DE HUMO | VEN-P1-IFR-SW-02 | Fa0/1 – Fa0/4 | connected | Access | 30 | SENSORES_HUMO_IOT
MT-P1-SW-PUB | Fa0/1 – Fa0/2 y Fa0/10 – Fa0/12 | connected | Access | 50 | SOLO_PC_DATOS | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P4-SW-IOT | Fa0/15 – Fa0/17 | connected | Access | 60 | SENSORES DATA CENTER | VEN-P1-IFR-SW-02 | Fa0/5 – Fa0/11 | connected | Access | 20 | CAMARAS_SEGURIDAD
MT-P1-SW-PUB | Fa0/3 – Fa0/4 | connected | Access | 50 / 100 | SOLO_TELEFONOS | MT-P2-SW-ADM | Fa0/1 – Fa0/4 | connected | Access | 40 | PCS_STAFF_ADM | MT-P1-SW-MKT | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 40,50,60,70,99,200 | MT-P4-SW-IOT | Fa0/18 | notconnected | Access | 60 | SENSORES DATA CENTER | VEN-P1-IFR-SW-02 | Fa0/12 – Fa0/20 | connected | Access | 20 | SENSORES_MOV_TEMP_RFID
MT-P1-SW-PUB | Fa0/5 – Fa0/6 | connected | Access | 70 | AP_INVITADOS | MT-P2-SW-ADM | Fa0/5 – Fa0/8 | connected | Access | 40 / 100 | TELS_STAFF_ADM (datos + voz) | SWITCH 3 DE ACCESO | [5 empty] | MT-P4-SW-IOT | Fa0/19 – Fa0/24 | notconnected | Access | 60 | IOT_CCTV_P4 | VEN-P1-IFR-SW-02 | Fa0/21 | connected | Trunk | 30 | LAPTOPS_ZONA_DEMO_GUEST
MT-P1-SW-PUB | Fa0/7 | connected | Access | 50 | AP_CORPORATIVO | MT-P2-SW-ADM | Fa0/9 – Fa0/12 | connected | Access | 40 | PRINTERS_CORP / APs_WIFI | Switch | Puerto | Estado | TIPO | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | UPLINK | [5 empty] | VEN-P1-IFR-SW-06 | Fa0/22 – Fa0/24 | connected | Access | 20 | RESERVADO_EXPANSION
MT-P1-SW-PUB | Fa0/8 – Fa0/9 | connected | Access | 50 | IMPRESORAS_CORP | MT-P2-SW-ADM | Fa0/13 – Fa0/24 | connected | Access | 60 / 70 / 100 / 40 | IOT_Y_CCTV_P2 (reservas + puertos activos) | MT-P3-SW-IOT | Fa0/1 – Fa0/12 | connected | Access | 60 | DISPOSITIVOS_IOT | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | UPLINK
MT-P1-SW-PUB | Fa0/13 – Fa0/15 | connected | Access | 100 / 200 | WIFI_INVITADOS | UPLINK | [5 empty] | MT-P3-SW-IOT | Fa0/13 – Fa0/20 | notconnect | Access | 60 | DISPOSITIVOS_IOT | MT-P4-SW-IOT | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 60,99 | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk
MT-P1-SW-PUB | Fa0/16 – Fa0/17 | connected | Access | 70 | WIFI_INVITADOS | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P3-SW-IOT | Fa0/21 – Fa0/24 | notconnect | Access | 60 | IOT_CCTV | SWITCH 4 DE ACCESO | [5 empty] | VEN-P1-IFR-SW-02 | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 99 | 20, 30, 98, 99
MT-P1-SW-PUB | Fa0/18 – Fa0/21 | notconnect | Access | 70 | reservado | MT-P2-SW-DEV | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 40, 99, 100 (permitidas: 40,60,99-100; activas: 40,99,100) | UPLINK | [5 empty] | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | UPLINK (Wireless)
UPLINK | [5 empty] | SWITCH 4 DE ACCESO | [5 empty] | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P4-SW-HR | Fa0/1 – Fa0/4 | connected | Access | 30 | PC RRHH | AP | Puerto | Estado | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk
Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | Switch | Puerto | Estado | Tipo | VLAN | Dispositivo (según nombre del puerto) | MT-P3-SW-IOT | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 99 | 60,99 | MT-P4-SW-HR | Fa0/5 – Fa0/8 | connected | Access | 30 | TELEFONOS RRHH | HOME_CELL (AP) | Port 0 | connected | Acess | 30 | 30
MT-P1-SW-PUB | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 50, 70, 99, 100 | MT-P2-SW-ADM | Fa0/1 – Fa0/7 | connected | Access | 60 | CAMARAS_PASILLOS | [6 empty] | MT-P4-SW-HR | Fa0/9 – Fa0/10 | connected | Access | 20 | PC Y TELEFONO GERENTE FINANCIERO | HOME_LAPTOP (AP)_WEST | Port 0 | connected | Acess | 30 | 30, 98
[6 empty] | MT-P2-SW-ADM | Fa0/8 – Fa0/11 | connected | Access | 60 | SENSORES_CRITICOS | [6 empty] | MT-P4-SW-HR | Fa0/11 – Fa0/12 | connected | Access | 30 | IMPRESORAS DE AREA | HOME_CINEMA (AP) | Port 0 | connected | TRUNK | 30 | 30
[6 empty] | MT-P2-SW-ADM | Fa0/12 – Fa0/17 | connected | Access | 60 | SENSORES_HUMO_OFIC | SWITCH CORE | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |  |  | MT-P4-SW-HR | Fa0/13 | connected | Access | 20 | AP_FINANZAS | WIFI_OPS (AP) | Port 0 | connected | TRUNK | 30 | 30, 300
SWITCH CORE | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |  |  | MT-P2-SW-ADM | Fa0/18 | connected | Access | 60 | SENSORES_VARIOS | Switch Piso 1 | Puerto en Piso 1 | Puerto en Core | Tipo |  |  | MT-P4-SW-HR | Fa0/14 | connected | Access | 30 | AP_ADMIN
Switch Piso 1 | Puerto en Piso 1 | Puerto en Core | Tipo |  |  | MT-P2-SW-ADM | Fa0/19 – Fa0/24 | notconnect | (reservado) | 60 | SENSORES/ADMIN (sin conectar) | MT-P3-SW-VE | Gi0/1 | Gi1/0/9 | Trunk |  |  | MT-P4-SW-HR | Fa0/15 | connected | Access | 70 | AP_INVITADOS
MT-P1-SW-VTA | Gi0/1 | Gi1/0/9 | Trunk |  |  | UPLINK | [5 empty] | MT-P3-SW-MKT | Gi0/1 | Gig 1/0/17 | Trunk |  |  | MT-P4-SW-HR | Fa0/16 – Fa0/24 | notconnected | Access | 30 | RECURSOS_HUMANOS | SWITCH CORE | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4
MT-P1-SW-SEG | Gi0/1 | Gi1/0/10 | Trunk |  |  | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | MT-P3-SW-IOT | Gi0/1 | Gig 1/0/18 | Trunk |  |  | UPLINK | [5 empty] | RTR-VENTAS | Puerto local | Puerto en Core | Tipo | Descripción
MT-P1-SW-PUB | Gi0/1 | Gi1/0/11 | Trunk |  |  | MT-P2-SW-ADM | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 60, 99 | [6 empty] | Switch | Puerto | Velocidad | Tipo | Native VLAN | VLANs que pasan por el trunk | VEN-SW-RTR-BORDE | Gi0/0 | Gi0/1 (Core) | Trunk | Enlace Principal Piso de Ventas
[6 empty] | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | [6 empty] | MT-P4-SW-HR | Gi0/1 | 1 Gbps | TRUNK | 1 | 20,30,70,99,200
[6 empty] | SWITCH CORE | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3
[6 empty] | Switch Piso 4 | Puerto en Piso 4 | Puerto en Core | Tipo
[6 empty] | MT-P2-SW-OPS | Gi0/1 | Gig1/0/12 | Trunk | [8 empty] | SWITCH CORE | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3
[6 empty] | MT-P2-SW-DEV | Gi0/1 | Gig1/0/13 | Trunk | [8 empty] | Switch Piso 4 | Puerto en Piso 4 | Puerto en Core | Tipo
[6 empty] | MT-P2-SW-ADM | Gi0/1 | Gig1/0/14 | Trunk | [8 empty] | MT-P4-SW-FIN | Gi0/1 | Gig1/0/19 | Trunk
[6 empty] | MT-P2-SW-IoT | Gi0/1 | Gig1/0/15 | Trunk | [8 empty] | MT-P4-SW-ADM | Gi0/1 | Gig1/0/20 | Trunk
[18 empty] | MT-P4-SW-IOT | Gi0/1 | Gig1/0/21 | Trunk
[18 empty] | MT-P4-SW-HR | Gi0/1 | Gig1/0/22 | Trunk

## SUBNETEO
MATRIZ | [6 empty] | SERVIDORES | [5 empty] | VENTAS | [6 empty] | FÁBRICA
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | DNS | Server IoT | Servidor | Dirección IP | Máscara de Subred | Default Gateway | DNS Server | Notas | VLAN | Nombre | Hosts Reales | Tamaño Necesario | Máscara | Gateway (Router) | Rango de IPs | VLAN | Nombre | Hosts Reales | Tamaño Necesario | Máscara | Gateway (Router) | Rango de IPs
[5 empty] | 192.168.8.50 | 192.168.8.51 | DNS / DHCP | 192.168.8.50 | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 127.0.0.1 | Servidor DNS principal. | 30 | Wi-Fi | 50 | 128 IPs | 255.255.255.128 | 192.168.9.1 | 192.168.9.0 - .127 | 110 | ADMIN_FABRICA | 20 | 32 IPs | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.1 | 192.168.10.0 – 31
| VLAN | Hosts Reales | Tamaño Necesario | Máscara | Gateway (Router) | Rango de IPs | IOT Server | 192.168.8.51 | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 192.168.8.50 | Cámaras. | 20 | IoT | 30 | 64 IPs | 255.255.255.192 | 192.168.9.129 | 192.168.9.128 - .191 | 400 | VOZ_FABRICA | 12 | 16 IPs | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.10.33 | 192.168.10.32 – 47
40 | Innovación | 78 | 128 IPs | 255.255.255.128 | 192.168.6.1 | 192.168.6.0 - .127 | EMAIL | 192.168.8.52 | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 192.168.8.50 | SMTP/POP3. | 10 | Datos | 9 | 16 IPs | 255.255.255.240 | 192.168.9.193 | 192.168.9.192 - .207 | 120 | CCTV_SEGURIDAD | 35 | 64 IPs | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.10.65 | 192.168.10.64 – 127
60 | IoT | 68 | 128 IPs | 255.255.255.128 | 192.168.6.129 | 192.168.6.128 - .255 | FTP | 192.168.8.53 | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 192.168.8.50 | Transferencia archivos. | 300 | Voz | 9 | 16 IPs | 255.255.255.240 | 192.168.9.209 | 192.168.9.208 - .223 | 130 | OT_PINTURA | 12 | 16 IPs | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.10.129 | 192.168.10.128 – 143
100 | Voz A. | 40 | 64 IPs | 255.255.255.192 | 192.168.7.1 | 192.168.7.0 - .63 | WEB | 192.168.8.54 | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 192.168.8.50 | www.mitienda.com | 99 | MGMT 1 | 2 | 4 IPs | 255.255.255.252 | 192.168.9.225 | 192.168.9.224 - .227 | 140 | OT_SUBENSAMBLE | 12 | 16 IPs | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.10.145 | 192.168.10.144 – 159
200 | Voz B. | 40 | 64 IPs | 255.255.255.192 | 192.168.7.65 | 192.168.7.64 - .127 | [6 empty] | 99 | MGMT 2 | 2 | 4 IPs | 255.255.255.252 | 192.168.9.229 | 192.168.9.228 - .231 | 150 | OT_MONTAJE | 18 | 32 IPs | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.161 | 192.168.10.160 – 191
50 | Ventas | 32 | 64 IPs | 255.255.255.192 | 192.168.7.129 | 192.168.7.128 - .191 | [13 empty] | 160 | IOT_SENSORES | 28 | 32 IPs | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.10.193 | 192.168.10.192 – 223
20 | Finanzas | 27 | 32 IPs | 255.255.255.224 | 192.168.7.193 | 192.168.7.192 - .223 | [13 empty] | 99 | GESTION_MGMT | 10 | 16 IPs | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.10.225 | 192.168.10.224 – 239
30 | RRHH | 19 | 32 IPs | 255.255.255.224 | 192.168.7.225 | 192.168.7.224 - .255 | [13 empty] | 170 | RESERVA_EXPANSION | 6 | 16 IPs | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.10.241 | 192.168.10.240 – 255
99 | Gestión | 16 | 32 IPs | 255.255.255.224 | 192.168.8.1 | 192.168.8.0 - .31
70 | Invitados | 9 | 16 IPs | 255.255.255.240 | 192.168.8.33 | 192.168.8.32 - .47
10 | Servers | 6 | 8 IPs | 255.255.255.248 | 192.168.8.49 | 192.168.8.48 - .55